Администрация 
Уватского муниципального района

Постановление

Дата постановления	с. Уват	№ Версия 1

О внесении изменений в постановление администрации

Уватского муниципального района от 08.06.2015 № 88 «Об утверждении схемы теплоснабжения Туртасского сельского

поселения Уватского муниципального района Тюменской

области на период 2015-2030 гг.»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Уватского муниципального района Тюменской области:

1.  Внести в постановление администрации Уватского муниципального района от 08.06.2015 № 88 «Об утверждении схемы Теплоснабжения Туртасского сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области на период 2015-2030 гг.» следующее изменение:

а) приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обеспечения и контроля Аппарата Главы администрации Уватского муниципального района (А.Ю. Васильева) настоящее постановление:

а) обнародовать путем размещения на информационных стендах в местах, установленных администрацией Уватского муниципального района;

б) разместить на официальном сайте Уватского муниципального района в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление градостроительной деятельности и муниципального хозяйства администрации Уватского муниципального района.

Глава									                    С.Г. Путмин

Приложение

к постановлению администрации

Уватского муниципального района

от «__»_____2017 г. № _____

Схема теплоснабжения

Туртасского сельского поселения Уватского муниципального

района Тюменской области на период 2015–2030 гг.

Утверждаемая часть

2017 г.

Содержание

| 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения…………………… | 6 |
| --- | --- |
| 1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам…………………………………………………………………………………………… | 6 |
| 1.2.Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе…………………………………………….. | 23 |
| 1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе………………………………………………......................... | 24 |
| 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей…………………………………………….... | 26 |
| 2.1. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии……………………………………………………………………………… | 26 |
| 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии………………………………………… | 32 |
| 2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии………………………………………..... | 35 |
| 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе………………………………. | 36 |
| 2.5. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии………………….. | 38 |
| 2.6. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии………………... | 38 |
| 2.7. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто…………………………………………………......... | 38 |
| 2.8. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь………………………………………........................................................................ | 38 |
| 2.9. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей……………………………………………………. | 39 |
| 2.10. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности……..……………………………………… | 39 |
| 2.11. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф………………………………………...……………………………….. | 40 |
| 3. Перспективные балансы теплоносителя……………………………………...... | 40 |
| 3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей……………………………...…………………………………... | 40 |
| 3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения……..…………………………… | 40 |
| 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии…………………………………………. | 42 |
| 4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения………………………………………………….. | 42 |
| 4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии…………………........... | 42 |
| 4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения……………………………………………………………………………….. | 42 |
| 4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно……………………………………………………………………………… | 43 |
| 4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа…………………… | 43 |
| 4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода………………………………………………………………………………. | 43 |
| 4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе…………………………………………………............................................................ | 43 |
| 4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения…………………… | 44 |
| 4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых источников……………………………………………………………. | 44 |
| 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей…............ | 44 |
| 5.1. Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)………………………………………......................................... | 44 |
| 5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку………………………………………………………..………………………………. | 45 |
| 5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения……………..………………………………….. | 47 |
| 5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных………………………………………………………………..……………………... | 47 |
| 5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии………………………………………………………….…………………... | 47 |
| 6. Перспективные топливные балансы…………………………………………...... | 47 |
| 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение………………………………………………………………………............. | 67 |
| 7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе…………………………………………………………………………………… | 67 |
| 7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе………………………………………………………. | 67 |
| 7.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения…………………………… | 68 |
| 8. Обоснование предложений по определению единой теплоснабжающей организации…………………………………………………………………………………….. | 70 |
| 9. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии…………………………………………………………………………….... | 75 |
| 10. Решение по бесхозяйным сетям………………………………………………… Приложение 1: схема системы теплоснабжения п. Туртас | 76 |

- Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

  - Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам

- Жилой фонд

Жилой фонд на расчетных срок строительства составит 143,0 тыс. кв. м. общей площади, в том числе:

- новое жилищное строительство - 32,3 тыс. кв. м - 23%;

- существующий сохраняемый жилой фонд - 110,7 тыс. кв. м - 77%.

Структура этажности в новом строительстве следующая:

- двухэтажная многоквартирная застройка - 4,8 тыс. кв. м - 15%;

- индивидуальная усадебная застройка - 27,5 тыс. кв. м - 85%.

Из общего объема нового жилого фонда 19,1 тыс. кв. м общей площади планируется на свободных территориях (около 30 га), 12,2 тыс. кв. м - на уплотнении (или реконструкции) существующей застройки.

Строительство жилья на первую очередь строительства будет вестись в Восточном районе, на свободных территориях (там планируется разместить около 50 % всего объема жилого фонда), в Центральном районе планируется к строительству несколько двухэтажных многоквартирных домов, на уплотнении жилых кварталов и на свободной территории, общей площадью 4,8 тыс. кв. м. Остальной объем жилого фонда будет размещен на реконструкции жилых кварталов и существующих отводов под застройку, а также в центральной части поселка, в западном направлении от существующих жилых кварталов, до линии газопровода. Вынос газопровода с территории поселка планируется на расчетный срок, поэтому строительство в этой части поселка возможно отдельными участками.

Объем нового жилищного строительства по жилым районам составит:

- Центральный - 12,3 тыс. кв. м - 38%;

- Северный - 3,7 тыс. кв. м - 11,5%;

- Восточный - 16,3 тыс. кв. м - 50,5%.

Для строительства потребуется около 45 га территорий, из них ориентировочно около 30 га - заболоченные, занятые кустарником и лесом. Более точный анализ характеристики территорий невозможен из-за отсутствия съемки отдельных площадей в границах проекта.

Убыль ветхого жилого фонда, а также из прибрежной полосы на первую очередь проектом не предусмотрена. Также не планируется к выносу жилой фонд, расположенный в пределах следующих улиц: Чебунтанская, Приозерская, Туртасская (2,4 тыс. кв. м), находящийся на затопляемой территории.

Стоимость жилищного строительства на первую очередь ориентировочно составит 520 - 750 млн. руб. при сложившихся ценах на строительство 1 кв. м жилого фонда.

На первую очередь численность населения составит 5,9 тыс. человек. Средняя обеспеченности жилым фондом - 24,2 кв. м/чел., в том числе в двухэтажных многоквартирных домах - 22,2 кв. м/чел.; в индивидуальной усадебной застройке - 37 - 38 кв. м/чел.

Следует отметить, что в настоящее время темпы жилищного строительства (за последние 16 лет среднегодовой ввод жилья составил 0,6 - 0,7 тыс. кв. м) недостаточны для освоения заданных проектом объемов жилого фонда, поэтому необходимы дополнительные инвестиции и финансирование.

Таблица 1 – Жилой фонд (первая очередь)

| Показатели | Всего | 2-3 этажный | одноэтажный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего |  |  |  |
| 1. Жилой фонд, тыс. кв. м общей площади | 143,0 | 51,2 | 91,8 |
| 2. Население, тыс. чел. | 5,9 | 2,33 | 3,57 |
| - в том числе в новом жилом фонде | 0,9 | 0,2 | 0,7 |
| 3. Средняя обеспеченность жилым фондом кв. м/чел. | 24,2 |  |  |
| 4. Новое жилищное строительство, тыс. кв. м общей площади/га | 32,3/44,6 | 4,8/3,3 | 27,5/41,3 |
| В том числе: |  |  |  |
| - на свободных территориях | 19,1/29,5 | 17/0,9 | 18,4/28,6 |
| - на уплотнении существующих жилых кварталов | 12,2/15,1 | 3,1/2,3 | 9,1/12,8 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, тыс. кв. м общей площади/тыс. чел. | 110,7 | 46,4 | 64,3 |
| Распределение жилого фонда по районам: |  |  |  |
| Центральный жилой район |  |  |  |
| 1. Жилой фонд - всего тыс. кв. м общей площади | 55,6 | 39,4 | 16,2 |
| 2. Население, тыс. чел. | 2,35 | 1,8 | 0,55 |
| - в том числе в новом жилом фонде |  | 0,2 | 0,15 |
| 3. Новое жилищное строительство, тыс. кв. м общей площади/га | 12,3/16,8 | 4,8/3,2 | 7,5/13,6 |
| в том числе: |  |  |  |
| - на свободных территориях | 6,2/9,6 | 1,7/0,9 | 4,5/8,7 |
| - на уплотнении существующих жилых кварталов | 6,1/7,2 | 3,1/2,3 | 3,0/4,9 |
| 4. Существующий сохраняемый жилой фонд, тыс. кв. м общей площади/тыс. чел. | 43,3/2,0 | 34,6/1,6 | 8,7/0,4 |
| Восточный жилой район |  |  |  |
| 1. Жилой фонд - всего тыс. кв. м общей площади | 33,8 | - | 33,8 |
| 2. Население, тыс. чел. | 1,22 | - | 1,22 |
| - в том числе в новом жилом фонде | 0,43 | - | 0,43 |
| 3. Новое жилищное строительство, тыс. кв. м общей площади/га | 16,3/22,6 | - | 16,3/22,6 |
| В том числе: |  |  |  |
| - на свободных территориях | 12,7/17,9 | - | 12,7/17,9 |
| - на уплотнении существующих жилых кварталов | 3,6/4,7 | - | 3,6/4,7 |
| 4. Существующий сохраняемый жилой фонд, тыс. кв. м общей площади/тыс. чел. | 17,5/0,8 | - | 17,5/0,8 |
| Северный жилой район |  |  |  |
| 1. Жилой фонд - всего тыс. кв. м общей площади | 38,2 | - | 38,2 |
| 2. Население, тыс. чел. | 1,64 | - | 1,64 |
| - в том числе в новом жилом фонде | 0,1 | - | 0,1 |
| 3. Новое жилищное строительство, тыс. кв. м общей площади/га | 3,7/5,2 | - | 3,7/5,2 |
| - в том числе на уплотнении существующих жилых кварталов | 3,7/5,2 | - | 3,7/5,2 |
| 4. Существующий сохраняемый жилой фонд, тыс. кв. м общей площади/тыс. чел. | 34,5/1,51 | - | 34,5/1,51 |
| район, расположенный около железнодорожной станции Юность Комсомольская (далее по тексту – ст. Юность Комсомольская) |  |  |  |
| 1. Жилой фонд - всего тыс. кв. м общей площади | 13,0 | 11,8 | 1,2 |
| 2. Население, тыс. чел. | 0,58 | 0,53 | 0,05 |
| 3. Существующий сохраняемый жилой фонд, тыс. кв. м общей площади | 13,0 | 11,8 | 1,2 |
| Район в границах улиц Чебунтанская, Приозерная, Туртасская |  |  |  |
| 1. Жилой фонд - всего тыс. кв. м общей площади | 2,4 |  | 2,4 |
| 2. Население, тыс. чел. | 0,11 | - | 0,11 |
| 3. Существующий сохраняемый жилой фонд, тыс. кв. м общей площади | 2,4 | - | 2,4 |

На расчетный срок население поселка определено в количестве 6,5 тыс. человек. Жилой фонд в границах проектируемой территории составит 186,5 тыс. м2 общей площади, в том числе:

- новое жилищное строительство - 94,0 тыс. кв. м;

- существующий сохраняемый жилой фонд - 92,5 тыс. кв. м.

Структура этажности в новом строительстве определена в следующем соотношении:

- двухэтажная многоквартирная застройка - 23,6 тыс. кв. м - 25%;

- индивидуальная усадебная застройка - 70,4 тыс. кв. м - 75%;

с участками 0,12 - 0,15 га.

Селитебную территорию поселка можно условно разделить на жилые районы: Северный, Центральный, Восточный и ст. Юность Комсомольская. Объем нового жилищного строительства по районам составит:

- Северный - 3,7 тыс. кв. м общей площади - 4%;

- Центральный - 67,1 тыс. кв. м - 71%;

- Восточный - 18,6 тыс. кв. м - 20%;

- ст. Юность Комсомольская - 4,6 тыс. кв. м - 5%.

Наибольшие объемы строительства на расчетный срок планируется разместить в жилом районе "Центральный". Там предполагается к строительству 67,1 тыс. кв. м общей площади (71% от всего объема), в том числе:

- двухэтажные многоквартирные жилые дома - 23,6 тыс. кв. м;

- одноэтажная индивидуальная застройка - 43,5 тыс. кв. м.

Основная часть двухэтажного жилого фонда (17,6 тыс. кв. м общей площади) планируется к размещению на сносе ветхого жилья, в центральной части поселка, в районе улиц Ленина - Октябрьская - Победы. Несколько двухэтажных домов общей площадью около 4,3 тыс. кв. м будет построено на уплотнении существующих кварталов, что позволит сделать акцент на формировании культурно-общественного центра поселка. В западной части поселка, на свободных территориях, прилегающих к центру (ул. Ленина, Газовиков), проектом размещено 20,2 тыс. кв. м общей площади одноэтажной усадебной застройки. Территория жилых кварталов составит 28 - 30 га. Количество приусадебных участков - около 170, при площади одного участка 0,12 - 0,15 га. Численность населения ориентировочно составит 0,54 тыс. человек.

Убыль существующего жилого фонда в течение расчетного срока определена в количестве 18,2 тыс. кв. м общей площади, в том числе двухэтажный - 12,3 тыс. кв. м, одноэтажный - 5,9 тыс. кв. м.

По назначению убыль жилого фонда распределится следующим образом:

- ветхий (двухэтажные многоквартирные дома, общежитие) - 12,3 тыс. кв. м;

- находящийся в прибрежной полосе - 3,5 тыс. кв. м;

- на затопляемой территории (жилой фонд, расположенный в границах улиц Приозерская, Чебунтанская, Туртасская) - 2,4 тыс. кв. м.

Отношение общей убыли к существующему жилому фонду составит - 16,4%, к новому строительству - 19,4%. Жилой фонд, попадающий в санитарно-защитную зону от нефтепровода (5,7 тыс. кв. м), к убыли не планируется, т.к. предусмотрены соответствующие инженерные мероприятия.

Структура жилого фонда к концу расчетного срока характеризуется данными, представленными в Таблица 2.

Таблица 2 – Жилой фонд (расчетный срок 2021-2030г)

| Показатели | Всего | 2-3 этажная | одноэтажная |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего в поселке: |  |  |  |
| 1. Жилой фонд, тыс. кв. м общей | 186,5 | 70,4 | 116,1 |
| 2. Население, тыс. чел. | 6,5 | 2,35 | 4,15 |
| В том числе в новом жилом фонде | 2,77 | 0,96 | 1,81 |
| 3. Новое жилищное строительство, тыс. кв. м общей площади/га | 94,0/107,0 | 23,6/11,5 | 70,4/95,5 |
| В том числе: |  |  |  |
| - на сносе ветхого жилья | 17,6/8,0 | 17,6/8,0 | - |
| - на свободных территориях | 60,3/81,0 | 1,7/1,0 | 58,6/80,0 |
| - на уплотнении жилых кварталов и существующих отводах под застройку | 16,1/18,0 | 4,3/2,5 | 11,8/15,5 |
| 4. Существующий сохраняемый жилой фонд, тыс. кв. м общей | 92,5 | 34,1 | 58,4 |
| 5. Убыль жилого фонда, тыс. кв. м общей площади | 18,2 | 12,3 | 5,9 |
| В том числе: |  |  |  |
| - ветхий | 12,3 | 12,3 | - |
| - в прибрежной полосе | 3,5 | - | 3,5 |
| - на затопляемой территории | 2,4 | - | 2,4 |
| Распределение жилого фонда по районам: |  |  |  |
| Центральный жилой район |  |  |  |
| 1. Жилой фонд - всего тыс. кв. м общей площади | 98,1 | 45,9 | 52,2 |
| 2. Население, тыс. чел. | 3,35 | 1,86 | 1,49 |
| В том числе в новом жилом фонде | 2,1 | 0,96 | 1,14 |
| 3. Новое жилищное строительство, тыс. кв. м общей площади/га | 67,1/68,0 | 23,6/10,5 | 43,5/57,5 |
| в том числе: |  |  |  |
| - на сносе ветхого жилого фонда | 17,6/8,0 | 17,6/8,0 | - |
| - на свободных территориях и существующих отводах под строительство | 49,5/60,0 | 6,0/2,5 | 43,5/57,5 |
| 4. Существующий сохраняемый жилой фонд, тыс. кв. м общей | 31,0/1,25 | 22,3/0,9 | 8,7/0,35 |
| 5. Убыль жилого фонда, тыс. кв. м общей площади | 12,3 | 12,3 | - |
| Восточный жилой район |  |  |  |
| 1. Жилой фонд - всего тыс. кв. м общей площади | 35,6 | - | 35,6 |
| 2. Население, тыс. чел. | 1,15 |  |  |
| В том числе в новом жилом фонде | 0,49 |  |  |
| 3. Новое жилищное строительство, тыс. кв. м общей площади/га | 18,6/27 | - | 18,6/27 |
| 4. Существующий сохраняемый жилой фонд, тыс. кв. м общей | 17,0/0,66 | - | 17,0/0,66 |
| 5. Убыль жилого фонда, тыс. кв. м общей площади | 1,0 | - | 1,0 |
| Северный жилой район |  |  |  |
| 1. Жилой фонд - всего тыс. кв. м общей площади | 35,2 | - | 35,2 |
| 2. Население, тыс. чел. | 1,37 |  |  |
| В том числе в новом жилом фонде | 0,1 |  |  |
| 3. Новое жилищное строительство, тыс. кв. м общей площади/га (на отводах и уплотнении существующей | 3,7/5,3 | - | 3,7/5,3 |
| 4. Существующий сохраняемый жилой фонд, тыс. кв. м общей | 31,5/1,27 | - | 31,5/1,27 |
| 5. Убыль жилого фонда, тыс. кв. м общей площади | 2,5 | - | 2,5 |
| ст. Юность Комсомольская |  |  |  |
| 1. Жилой фонд - всего тыс. кв. м общей площади | 17,5 | 11,8 | 5,7 |
| 2. Население, тыс. чел. | 0,63 | 0,48 | 0,15 |
| В том числе в новом жилом фонде | 0,11 |  |  |
| 3. Новое жилищное строительство, тыс. кв. м общей площади/га | 4,6/6,5 |  | 4,6/6,5 |
| 4. Существующий сохраняемый жилой фонд, тыс. кв. м общей | 13,0/0,52 | 11,8/0,48 | 1,2/0,04 |

Как видно из вышеприведенной таблицы, основной объем нового жилого фонда размещается на свободных от застройки территориях - 60,3 тыс. кв. м общей площади, что составляет 64% от всего объема. Площадь свободных территорий составляет 81,0 га, часть из них заболочена, занята лугом и кустарником, частично лесом.

Потребность в жилье к концу расчетного срока определена емкостью предлагаемых к застройке территорий и размещенных проектом. Средняя обеспеченность жилым фондом таким образом определена в количестве 28,7 кв. м/чел.

Нормативная плотность населения на 1 га селитебной территории индивидуальной застройки, при средней площади участка 0,12 - 0,15 га, в проекте принята - 19 чел./га; коэффициент семейности - 3,2; средняя площадь индивидуального дома - 120 кв. м общей площади; обеспеченность в 2 - 3-этажном жилом фонде - 24,7 кв. м/чел.

В новом жилом фонде разместится около 2,8 тыс. человек, в том числе в индивидуальном жилом фонде - 1,8 тыс. человек.

- Культурно-бытовое обслуживание

На первую очередь строительства размещение объектов соцкультбыта предусмотрено по социально-гарантированному минимуму, с учетом имеющихся возможностей строительной базы, финансирования.

В связи с учетом норм проектирования, исходя из радиуса обслуживания, проектом предлагается размещение детского дошкольного учреждения в пристроенном помещении на 30 мест, возможно, оздоровительного профиля, или детский сад кратковременного пребывания детей, в зависимости от потребности. Также планируется к строительству молочная кухня на 300 порций в сутки с раздаточным пунктом.

Из учреждений здравоохранения предлагается разместить медпункт или амбулаторию на ст. Юность Комсомольская на 15 посещений в смену.

Проектом предлагается к размещению предприятия бытового обслуживания микрорайонного значения (парикмахерская, ремонт обуви и т.п.) общей вместимостью 20 рабочих мест, которые могут быть расположены во встроенно-пристроенных помещениях или на первом этаже в двухэтажных домах.

Потребность населения в учреждениях культуры, торговли будет обеспечиваться в имеющихся объектах соцкультбыта.

Таблица 3 – Культурно-бытовое обслуживание (первая очередь 2015-2020 гг.)

| Наименование объекта | Норма | Требуется | Размещено в проекте |  |  |  | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | существующая застройка | новое строительство |  |  |
| Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Детские дошкольные учреждения, место | 50 | 295 | 225 | 195 | - | 0,1 встроен. помещ. |  |
| 2. общеобразовательные школы, учащиеся | 145 | 855 | 1116 | 1116 |  |  |  |
| 3. Межшкольный учебно- производственный комбинат, учащиеся | 8% от общего числа школьников | 70 | 70 |  | - | При существ. школе |  |
| 4. Внешкольные учреждения, место | 10% общего числа школьников | 85 |  | Дом детск. творчества |  | По заданию |  |
| - дом детского творчества | 3,3% | 30 |  | 30 | - | - |  |
| - детско-юношеская спортивная школа | 2,3% | 20 | - | - | - | По заданию |  |
| - музыкальная, художественная школа, школа искусств | 2,7% | 25 | 25 | при клубе в Доме Творчества | - |  |  |
| - станция юных натуралистов, техников | 1,7% | 17 | - | - | - | По заданию |  |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Стационары всех типов для взрослых и детей с вспомогательными зданиями и сооружениями | 14 | 80 | 50 | 50 | - | - |  |
| 6. Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара, посещение в смену | 35 | 206 15 | 206 15 | 126 | 80 15 | Амбулатория встроен. |  |
| 7. Станции (подстанции) скорой медицинской помощи, автомобиль | 1 на 10 тыс. человек в пределах доступности 15 мин. | 1 | 1 | 3 | _ |  |  |
| 8. Аптека, отдельно стоящая или встроенная, объект | 1 на 10 тыс. человек | 1 | 1 | 1 L | - | 0,2 га или встроенные |  |
| 9. Молочная кухня, порция в сутки на одного ребенка (до 1 года) | 4 | 300 | 300 | - | 300 | 0,15 |  |
| 10. Раздаточный пункт молочной кухни (встроенный), кв. м общей площади на одного ребенка (до 1 года) | 0,3 | 30 10 | 30 10 | - | 30 10 | встроенные |  |
| 11. Профилакторий, место | 70 - 100 кв. м на 1 место | - | - | - | - | По заданию на |  |
| 12. Детский лагерь отдыха, место | 150 - 200 кв. м на 1 место | - | - | 1 объект на 30 мест | - | По заданию на |  |
| 13. Кемпинги, место | 135 - 150 кв. м на 1 место | - | - | - | - | По заданию на |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Территория физкультурно-спортивных сооружений, га, всего | 0,7 - 0,9 на 1 тыс. человек | 4,1 | 3,0 | - | 3,0 | Спорт, ядро центр, р-н |  |
| 15. Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне, кв. м. общей площади на 1 тыс. человек | 70 7 | 410 35 | 400 40 |  | 400 |  |  |
| 16. Спортивные залы общего пользования, кв. м. площади пола | 60 | 354 | 244 | 244 | - | При ДК При школе |  |
| 17. Бассейны крытые и пользования, кв. м зеркала воды | 20 - 25 |  | - | - | - | По заданию на проектирование |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Помещения для досуговой деятельности, кв. м площади пола | 50 | 295 | - | - | - | По заданию на проектирование |  |
| 19. Клубы, посетитель на место | 80 | 470 | 550 | 550 | При сущ. Доме Культуры |  |  |
| 20. Танцевальные залы, место | 6 | 35 | 35 | 35 | При ДК, клубе |  |  |
| 21. Кинотеатры, место | 25 | 147,0 | - |  | При ДК | По заданию на проектирование |  |
| 22. Городские массовые библиотеки, тыс. ед. хранения /читательское место | 4/2 | 23/11 | 11 | 11 | 15/15 | Дополнительно при школах при ДК |  |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Магазины, кв. м. торговой площади | 300 | 1950 | 2120 | 2120 | - | Торговый центр |  |
| - продовольственных товаров | 100 | 590 | 900 | 900 | - |  |  |
| - непродовольственных товаров | 200 | 1180 | 1220 | 1220 | - |  |  |
| 24. Рыночный комплекс, кв. м торговой площади | 24 | 140 | 50 | 50 | - |  |  |
| 25. Предприятия общественного питания, место | 40 | 236 | 100 | 100 | - | - |  |
| 26. Магазины кулинарии, кв. м. торговой площади | 6 | 35 | - | - | - | - |  |
| 27. Предприятия бытового обслуживания, раб. место | 9 | 53 | 20 | - | 20 |  |  |
| - непосредственного обслуживания | 5 | 20 3 | 20 3 | - | 20 3 | встроен.- пристр. |  |
| - производственные Предприятия централизованного выполнения заказов, объект | 4 | 23 | - | - | - | - |  |
| Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Прачечные, кг белья в смену | 120 | 700 | 10 | 20 | - |  |  |
| - прачечные самообслуживания, объект | 10 | 60 | 60 | - | 60 | в коммун. |  |
| - фабрики-прачечные, объект | ПО | 650 | 650 | - | 650 |  |  |
| 29. Химчистки, кг вещей в смену | 11,4 | 67 | - | - | - |  |  |
| - химчистки самообслуживания | 4,0 | 24 | 24 |  | 24 |  |  |
| - фабрики-химчистки, объект | 7,4 | 44 | - | - | - | в коммун. зоне |  |
| 30. Баня, место | 7 | 40 | 25 | 25 | - |  |  |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. Отделения связи, объект | 1 район до 6 - 6,5 тыс. человек | 1 | 2 | 2 | - |  |  |
| 32. Отделения и филиалы Сбербанка РФ, операц. касса | 1 окно на 2 - 3 тыс. человек | 2 | 2 | 2 | - |  |  |
| 33. Организации и учреждения управления |  |  | - |  |  | По заданию на проектирование |  |
| 34. Отделения банков, операц. касса | 1 на 10 - 30 тыс. человек | - |  |  | - | По заданию на проектирование |  |
| 35. Милиция |  | 1 | 1 | - | 1 |  |  |
| 36. Юридическая консультация | 1 на 10 тыс. человек | 1 | - | - | - |  |  |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. Жилищно-эксплуатационные организации, объект |  |  |  |  |  |  |  |
| - микрорайона | 1 на микрорайон до 20 тыс. | 1 | 1 | - | 1 | 0,3 |  |
| - жилого района | 1 на район до 60 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |
| 38. Пункт приема вторсырья, объект | 1 на микрорайон до 20 тыс. человек | 1 | 1 | - | 1 | 0,01 |  |
| 39. Гостиницы, место | 6 | 35 | - | - | - | - |  |
| 40. Пожарное депо, автомобиль | 1 на 10 тыс. человек | 1 | 2 | 2 | - |  |  |
| 41. Общественные уборные, прибор | 1 | 6 | 6 | - | 6 |  |  |

Расчет потребности в учреждениях обслуживания выполнен с учетом СНиП 2.07.01-89*, а также с учетом социально-экономических условий. Для определения потребности обслуживания населения приняты дифференцированные расчетные нормы. Потребность в детских дошкольных учреждениях и школах определена на основе демографической структуры населения на расчетный срок, с учетом анализа существующей возрастной структуры п. Туртас. Охват детскими дошкольными учреждениями детей в возрасте 1 - 5 лет принят 85%, в том числе общего типа - 70%, специализированного - 3%, оздоровительного - 12%. В проекте детские сады размещаются с учетом радиуса обслуживания - 500 м.

На расчетный срок проектом предлагаются к строительству детские учреждения в западной части поселка, в новом микрорайоне одноэтажной застройки.

На ст. Юность Комсомольская предлагается разместить детское дошкольное учреждение во встроенно-пристроенном помещении емкостью до 30 мест. Дополнительно в поселке возможно развитие новых форм дошкольного образования: частный сад воскресный, детские сады кратковременного пребывания детей и т.п., если будет в этом потребность.

Норматив по школам рассчитан с учетом 100% охвата детей (6 - 15 лет) с неполным средним образованием и до 75% детей (16 - 17 лет) со средним образованием. Потребность в школах удовлетворяется вместимостью имеющихся в поселке школ. При необходимости также возможна организация воскресной школы, например, при культовом учреждении.

При существующем здании школы имеется возможность использовать свободные площади для межшкольного учебно-производственного комбината.

Потребность во внешкольных учреждениях будет удовлетворена при имеющемся здании дома детского творчества, где есть возможность для занятий в музыкальной школе, художественном и других различных кружках.

Для расчета потребности в учреждениях здравоохранения принята норма в больницах - 15,5 коек на 1000 жителей и 35 посещений в смену на 1000 жителей для поликлиник всех типов. Проектом предусмотрено расширение территории больницы и поликлиники (1 га дополнительно) еще на 50 коек и 104 посещений в смену, которые будут обеспечивать потребность населения не только поселка, но и близлежащих сельских поселений. На ст. Юность Комсомольская предлагается разместить медпункт или амбулаторию во встроенно-пристроенном помещении.

В проекте предусмотрена молочная кухня на 360 порций в сутки на 1 ребенка (до 1 года) и два раздаточных пункта молочной кухни, один из которых планируется на ст. Юность Комсомольская.

Проектом предусмотрены помещения для физкультурно-оздоровительных занятий общей площадью 500 кв. м, спортивные площадки, залы. Рядом с культурно-общественным центром будет расположено спортивное ядро (на ранее запроектированной территории), со стадионом, площадью около 3 га.

В южной части поселка, в районе улицы Газовиков будут размещены здание автовокзала, милиция, гостиница на 40 мест, торговый центр торговой площадью 500 кв. м, в соответствии с заданием на проектирование. На расчетный срок предполагается сокращение торговых площадей имеющихся магазинов, например, расположенных в приспособленных помещениях.

Потребность в учреждениях бытового обслуживания будет обеспечена в новом здании дома быта, который предусмотрен в культурно-общественном центре, там же будут размещены новое здание администрации, другие офисные учреждения.

Предприятия коммунального обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства предусмотрены в коммунальной зоне, примыкающей к территории новой одноэтажной застройки (ул. Солнечная, Ленина). Там же запланирован новый рынок, на 260 кв. м торг. площади.

Таблица 4 – Культурно-бытовое обслуживание (расчетный срок)

| Наименование учреждения, ед. измерения | Норма согласно СНиП 2.07.01-89* на 1000 человек |  | Требует-ся по рас- чету | Размещено в проекте |  |  |  |  |  | Площадь участка, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | существ. сохран. |  | новое стр-во |  |  |  |
| Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Детские дошкольные учреждения, место | 60 | 390 |  |  | 390 |  | 195 |  | 95 |  | 1,0 0,1 или встроен. |
| 2. Общеобразовательные школы, учащиеся | 145 | 943 65 |  |  | 1116 |  | 1116 |  | - |  |  |
| 3. Межшкольный учебно- производственный комбинат, учащиеся | 8% от общего числа школьников | 75 |  |  | 75 |  | - |  | 75 |  | 2,0 |
| 4. Внешкольные учреждения, место | 10% общего числа | 95 |  |  |  |  | Дом творчества, при клубе |  |  |  | По заданию |
| - дом детского творчества | 3,3% | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - детско-юношеская спортивная школа | 2,3% | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - музыкальная, художественная школа, школа | 2,7% | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - станция юных натуралистов, техников | 1,7% | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Стационары всех типов для взрослых и детей с вспомогательными зданиями и сооружениями | 15,5 | 100 |  |  | 100 |  | 50 |  | 50 |  | 1,0 |
| 6. Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара, посещение в смену | 35 | 230 |  |  | 230 |  | 126 |  | 104 |  | 0,3 га или встроен. |
| 7. Станции (подстанции) скорой медицинской помощи, автомобиль | 1 на 10 тыс. человек в пределах доступности 15 мин. | 1 |  |  | 1 |  | 3 |  | - |  |  |
| 8. Аптека, отдельно стоящая или встроенная, объект | 1 на 10 тыс. человек | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | - |  | 0,2 га или встроенные |
| 9. Молочная кухня, порция в сутки на одного ребенка (до 1 года) | 4 | 360 |  |  | 360 |  | - |  | 360 |  | 0,15 |
| 10. Раздаточный пункт молочной кухни (встроенный), кв. м. общей площади на одного ребенка (до 1 года) | 0,3 | 30 |  |  | 30 |  | - |  | 30 |  | встроенные |
| 11. Профилакторий, место | 70 – 100 кв. м на 1 место |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По заданию на проектирование |
| 12. Детский лагерь отдыха, место | 150 – 200 кв. м на 1 место |  |  |  |  |  | 1 объект на 30 мест |  |  |  | По заданию на проектирование |
| 13. Кемпинги, место | 135 – 150 кв. м на 1 место |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По заданию на проектирование |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Территория физкультурно-спортивных сооружений, га, всего | 0,7 - 0,9 на 1 тыс. человек | 4,5 - 5,9 |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  | 4,5 0,4 |
| 15. Помещения для физкультурно- оздоровительных занятий в микрорайоне, кв. м. общей площади на 1 тыс. человек | 70 - 80 | 455 - 520 |  |  | 500 |  | - |  | 500 |  |  |
| 16. Спортивные залы общего пользования, кв. м площади пола | 60 - 80 | 390 - 520 27 - 36 |  |  | 520 40 |  | 244 |  | 276 40 |  |  |
| 17. Бассейны крытые и открытые общего пользования, кв. м | 20 - 25 | 130 - 160 |  |  |  |  |  |  |  |  | По заданию |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Помещения для досуговой деятельности, кв. м площади пола | 50 - 60 | 325 - 390 |  |  |  |  | При ДК |  |  |  | По заданию на проектирование |
| 19. Клубы, посетительское место | 80 | 520 |  |  | 550 |  | 550 |  | - |  | ДК |
| 20. Танцевальные залы, место | 6 | 40 |  |  | 40 |  | 40 |  | - |  | При ДК |
| 21. Кинотеатры, место | 25 - 35 | 160 - 230 |  |  | - |  |  |  | При ДК при клубе |  | По заданию на проектирование |
| 22. Городские массовые библиотеки, тыс. ед. хранения | 4/2 | 26/15 |  |  | 26/15 |  | 11 |  | 15/15 |  |  |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Магазины, кв. м торговой площади | 300 | 1950 |  |  | 2300 |  | 1700 |  | 600 |  | Торговый центр |
| - продовольственных товаров | 100 | 650 |  |  | 900 |  | 700 |  | 200 |  |  |
| -непродовольст. | 200 | 1300 |  |  | 1400 |  | 1000 |  | 400 |  | Торг. центр |
| объект | 6 - 6,5 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Отделения и филиалы Сбербанка РФ, операц. касса | 1 окно на 2 - 3 тыс. человек | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | - |  |  |
| 25. Организации и учреждения управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По заданию на проектирование |
| 26. Отделения банков, операц. касса | 1 на 10 - 30 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По заданию на проектирование |
| 27. Милиция, объект |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 28. Юридическая консультация, юрист, адвокат | 1 на 10 тыс. человек | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | - |  |  |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. Жилищно- эксплуатационные организации, объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - микрорайона | 1 на микрорайон до 20 тыс. человек | 1 |  |  | 1 |  | - |  | 1 |  | 0,3 |
| - жилого района | 1 на район до 60 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. Пункт приема вторсырья, объект | 1 на микрорайон до 20 тыс. человек | 2 1 |  |  | 2 1 |  | - |  | 2 1 |  | 0,01 |
| 31. Гостиницы, место | 6 | 40 |  |  | 40 |  | - |  | 40 |  | 0,2 га |
| 32. Пожарное депо, автомобиль | 1 на 10 тыс. | 1 |  |  | 2 |  | 2 |  | - |  |  |
| 41. Общественные | 1 | 6 |  |  | 6 |  | - |  | 6 |  |  |

  - Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Теплопотребление населенного пункта на расчетный срок составит 66,4 МВт (57,14 Гкал/час), в том числе на I очередь строительства - 54,23 МВт (46,68 Гкал/час).

Таблица 5 – Прогнозы

приростов объемов потребления тепловой энергии

| N п/п | Наименование потребителей | Суммарное теплопотребление (Первая очередь), МВт | Суммарное теплопотребление (Первая очередь), Гкал/ч | Суммарное теплопотребление (Расчетный срок), МВт | Суммарное теплопотребление (Расчетный срок), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центральный район | 18,11 | 15,59 | 28,94 | 24,91 |
| 2. | Северный район | 13,45 | 11,58 | 12,27 | 10,56 |
| 3. | Восточный район | 10,23 | 8,80 | 10,64 | 9,15 |
| 4. | район в границах улиц Чебунтанская, Приозерная, Туртасская | 0,73 | 0,63 | - | - |
| 5. | ст. Юность Комсомольская | 4,64 | 3,99 | 5,89 | 5,07 |
| Итого по жилой застройке: | 47,16 | 40,59 | 57,74 | 49,69 |  |
| Неучтенные расходы 15%: | 7,07 | 6,09 | 8,66 | 7,45 |  |
| Всего по населенному пункту: | 54,23 | 46,68 | 66,40 | 57,14 |  |

Примечание:

1. Расчет выполнен в соответствии со СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети.

2. Суммарное теплопотребление состоит из тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилой застройки и общественных зданий и из тепловой нагрузки на отопление зданий.

3. Расчетная температура принята - 40 °C.

Основными источниками теплоснабжения поселка приняты:

- центральная котельная, расположенная в квартале ул. Октябрьская;

- котельная ул. Газовиков;

- котельная по ул. Молодежная;

- котельная ст. Юность Комсомольская.

На первую очередь строительства теплоснабжение существующей застройки Центрального района сохраняется по существующей схеме от центральной котельной. В связи со строительством нового жилья в квартале ул. Ленина, Школьная, Победы и гостиничного комплекса по ул. Победы сеть теплопроводов расширится.

На расчетный срок существующей производительности котельной будет недостаточно, так как нагрузка на котельную возрастет до 10,0 Гкал/час.

Теплоснабжение существующей и проектируемой жилой застройки п. Газовиков предусмотрено от собственной газовой котельной, производительности которой достаточно на расчетный срок.

Теплоснабжение существующей жилой застройки от котельной ст. Юность Комсомольская сохраняется по существующей схеме.

Для новой и существующей одно-, двухквартирной застройки предлагается установка поквартирных газовых водонагревателей и отопительных установок для горячего водоснабжения и отопления.

  - Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе

Изменений потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) генеральным планом не предусмотрено.

- Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

  - Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии

Согласно п. 30, ст. 2, Федерального закона №190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении»: «радиус эффективного теплоснабжения» - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция

существующих;

пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

надежность системы теплоснабжения.

Для выполнения расчёта воспользуемся статьёй Ю.В. Кожарина и Д.А. Волкова «К вопросу определения эффективного радиуса теплоснабжения», опубликованной в журнале «Новости теплоснабжения», №8, 2012 г. По изложенной в статье методике для определения максимального радиус подключения новых потребителей к существующей тепловой сети вначале дл подключаемой нагрузки при задаваемой величине удельного падения давления 5 кгс/(м2*м) определяется необходимый диаметр трубопровода. Далее для этого трубопровода определяются годовые тепловые потери. Принимается, что эффективность теплопровода с точки зрения тепловых потерь, равной величине 5% от годового отпуска тепла к подключаемому потребителю. Выполняется расчёт нормативных тепловых потерь трубопровода длиной 100м. По формуле (1) определяется радиус теплоснабжения.

В таблице приведены расчеты по определению эффективного радиуса теплоснабжения для вновь присоединяемых потребителей.

Таблица 6 – Расчет эффективного радиуса теплоснабжения

Исходя из полученных данных о характеристиках трубопроводов, присоединенной нагрузке и установленной мощности котельных получаем радиусы эффективного теплоснабжения котельных п. Туртас, которые приведен в Таблица 7.

Таблица 7 – Радиус эффективного

теплоснабжения котельных п. Туртас

| Источник | Радиус эффективного теплоснабжения, м |
| --- | --- |
| Котельная №1 | 750 |
| Котельная №2 | 85 |
| Котельная №4 | 36 |
| Котельная №5 | 550 |
| Котельная №6 | 320 |
| Котельная №7 | 90 |
| Котельная ООО «Газпром энерго» | 410 |

Рисунок 1 – Радиус эффективного теплоснабжения котельной №4

Рисунок 2 – Радиус эффективного теплоснабжения котельной №2

Рисунок 3 – Радиус эффективного теплоснабжения котельной №7Рисунок 4 – Радиус эффективного теплоснабжения котельной №5

Рисунок 5 – Радиус эффективного теплоснабжения котельной ООО «Газпром энерго»

Рисунок 6 – Радиус эффективного теплоснабжения котельной №1

Рисунок 7– Радиус эффективного теплоснабжения котельной №6

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Существующие зоны действия источников тепловой энергии приведены на Рисунок 8 - Рисунок 12.

Изменение зон действия источников тепловой энергии запланировано: уменьшение зоны котельной №1 (центральная) – в последствии установки блочной газовой котельной 0,6 МВт для обеспечения нужд здания больницы.

Рисунок 8 – Зона действия котельной №1 (Центральная)

Рисунок 9 – Зона действия котельной №2

Рисунок 10 – Зона действия котельной №5

Рисунок 11 –Зона действия котельной №7

Рисунок 12 – Зона действия котельной ООО «Газпром энерго»

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Существующие зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии представлены на Рисунок 13.

Рисунок 13 – Существующие зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии (выделены зеленым цветом)

Перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии представлены на Рисунок 14.

Рисунок 14 – Перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии

  - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Исходя из данных генерального плана развития п. Туртас увеличение тепловой нагрузки предполагается только на центральную котельную №1 (ул. Октябрьская), до 10 Гкал/ч на расчетный срок.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки приведены в Таблица 8.

Таблица 8 – Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

| Источник | первая очередь(существующие) |  |  |  |  | расчетный срок |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Собственные нужды, % | Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности нетто, Гкал | Выработано, Гкал | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Мвт | Собственные нужды, % | Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности нетто, Гкал | Выработано, Гкал |
| Котельная №1, ул. Октябрьская | 7.38 | 5.45 | 0.40 | 1.93 | 16283.9 | 12,0 | 9,4 | 11.16 | 0.40 | 2,0 | 29878.8 |
| Котельная №2, ул. Молодежная | 0.20 | 0.06 | 0.40 | 0.14 | 171.0 | 0.20 | 0.06 | 0.07 | 0.40 | 0.14 | 171.0 |
| Котельная №4, ул. Солнечная | 0.13 | 0.10 | 0.40 | 0.03 | 103.5 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.40 | 0.03 | 103.5 |
| Котельная №5, ст. Юность Комсомольская | 5.01 | 1.59 | 0.50 | 3.42 | 475.5 | 5.01 | 1.59 | 1.85 | 0.50 | 3.42 | 475.5 |
| Котельная №6, Промбаза | 1.46 | 0.45 | 0.70 | 1.01 | 7107.1 | 1.46 | 0.45 | 0.52 | 0.70 | 1.01 | 7107.1 |
| Котельная №7, КОС | 0.73 | 0.04 | 0.4 | 0.69 | 74.2 | 0.73 | 0.04 | 0.05 | 0.4 | 0.69 | 74.2 |
| Котельная ООО «Газпром энерго», ул. Газовиков | 6,02 | 0,36 | 5,42 | 4,69 | 2766 | 6,02 | 0,36 | 5,42 | 4,69 | 2766 | 2766 |
| Котельная блочная 0,6 МВт «Больница» |  |  |  |  |  | 0,515 | 0,45 | 0,5 | 0,4 | 0,065 |  |

Как мы видим из таблицы 90% источники тепловой энергии обладают резервом мощности необходимым для компенсации затрат на собственные нужды котельной и потерь в тепловых сетях.

  - Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Существующих и перспективных технических ограничений на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии нет.

  - Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Существующие (соответствуют значениям первой очереди (2015-2020г)) и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии приведены в Таблица 8.

  - Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Значения существующей (соответствуют значениям первой очереди (2015-2020г)) и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто приведены в

0.

0

Таблица 9 – Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

| Источник | Первая очередь (2015-2020г) |  |  | Расчетный срок (2021-2030г) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Собственные нужды, % | Установленная мощность котельной нетто, Гкал/ч | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Собственные нужды, % | Установленная мощность котельной нетто, Гкал/ч |
| Котельная №1 | 7,38 | 0,40 | 7,350 | 12,00 | 0,40 | 11,952 |
| Котельная №2 | 0,20 | 0,40 | 0,199 | 0,20 | 0,40 | 0,199 |
| Котельная №4 | 0,13 | 0,40 | 0,129 | 0,13 | 0,40 | 0,129 |
| Котельная №5 | 5,01 | 0,50 | 4,985 | 5,01 | 0,50 | 4,985 |
| Котельная №6 | 1,46 | 0,70 | 1,450 | 1,46 | 0,70 | 1,450 |
| Котельная №7 | 0,73 | 0,40 | 0,727 | 0,73 | 0,40 | 0,727 |
| Котельная ООО «Газпром энерго» | 6,02 | 5,42 | 5,694 | 6,02 | 5,42 | 5,694 |
| Котельная блочная 0,6 МВт «Больница» | 0,515 | 0,4 | 0,513 | 0,515 | 0,4 | 0,513 |

  - Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Данные приведены в Таблица 10.

Таблица 10 – Значения существующих (соответствуют значениям первой очереди (2015-2020г)) и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

| Источник | Первая очередь (2015-2020г) |  |  | Расчетный срок (2021-2030г) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, % | Затраты теплоносителя на компенсаципотерь, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, % | Затраты теплоносителя на компенсаципотерь, Гкал/ч |
| Котельная №1 | 5,45 | 8,00 | 0,436 | 5,45 | 5,00 | 0,272 |
| Котельная №2 | 0,06 | 10,00 | 0,006 | 0,06 | 5,00 | 0,003 |
| Котельная №4 | 0,10 | 10,00 | 0,010 | 0,10 | 5,00 | 0,005 |
| Котельная №5 | 1,59 | 10,00 | 0,159 | 1,59 | 5,00 | 0,080 |
| Котельная №6 | 0,45 | 10,00 | 0,045 | 0,45 | 5,00 | 0,023 |
| Котельная №7 | 0,04 | 10,00 | 0,004 | 0,04 | 5,00 | 0,002 |
| Котельная ООО «Газпром энерго» | 0,36 | - | - | 0,36 | - | - |
| Котельная блочная 0,6 МВт «Больница» | 0,4 | 5,00 | 0,025 | 0,515 | 5,00 | 0,025 |

  - Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Данные по затратам существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей отсутствуют (не предоставлены).

  - Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Таблица 11 – Значения существующей (соответствуют значениям первой очереди (2015-2020г)) и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения

| Источник | Первая очередь (2015-2020г) |  |  |  | Расчетный срок (2021-2030г) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Собственные нужды, % | Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности нетто, Гкал |  | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Собственные нужды, % | Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности нетто, Гкал |
| Котельная №1 | 7.38 | 5.45 | 0.40 | 1.93 |  | 12,0 | 10.00 | 0.40 | 1.35 |
| Котельная №2 | 0.20 | 0.06 | 0.40 | 0.14 |  | 0.20 | 0.06 | 0.40 | 0.14 |
| Котельная №4 | 0.13 | 0.10 | 0.40 | 0.03 |  | 0.13 | 0.10 | 0.40 | 0.03 |
| Котельная №5 | 5.01 | 1.59 | 0.50 | 3.42 |  | 5.01 | 1.59 | 0.50 | 3.42 |
| Котельная №6 | 1.46 | 0.45 | 0.70 | 1.01 |  | 1.46 | 0.45 | 0.70 | 1.01 |
| Котельная №7 | 0.73 | 0.04 | 0.4 | 0.69 |  | 0.73 | 0.04 | 0.4 | 0.69 |
| Котельная ООО «Газпром энерго» | 6,02 | 0,36 | 5,42 | 4,69 |  | 6,02 | 0,36 | 5,42 | 4,69 |
| Котельная блочная 0,6 МВт «Больница» | 0,515 | 0,4 | 0,4 | 0 |  | 0,515 | 0,4 | 0,4 | 0 |

Данных о выделении аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности нет.

  - Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф

Таблица 12 – Значения существующей (соответствуют значениям первой очереди (2015-2020г)) и перспективной тепловой нагрузки потребителей

| Источник | Первая очередь (2015-2020г) | Расчетный срок (2021-2030г) |
| --- | --- | --- |
|  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| Котельная №1 | 4,935 | 4,935 |
| Котельная №2 | 0,06 | 0,06 |
| Котельная №4 | 0,10 | 0,10 |
| Котельная №5 | 1,59 | 1,59 |
| Котельная №6 | 0,45 | 0,45 |
| Котельная №7 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная ООО «Газпром энерго» | 0,36 | 0,36 |
| Котельная блочная 0,6 МВт «Больница» | 0,515 | 0,515 |

- Перспективные балансы теплоносителя

  - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах с учетом увеличения тепловых нагрузок приведены в Таблица 13.

  - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения приведены в Таблица 13.

Таблица 13 – Перспективные балансы производительности водоподготовительных

установок (согласно СНиП 41-02-2003. Тепловые сети)

| Источник | первая очередь (2015-2020г) |  |  |  |  | расчетный срок (2021-2030г) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объём теплоносителя в системе, м3* | Расчётный расход воды на подпитку тепловой, т/ч* | Аварийная подпитка, т/ч* | Производительность ВПУ (номинальная), м3/час* | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  | Объём теплоносителя в системе, м3* | Расчётный расход воды на подпитку тепловой, т/ч* | Аварийная подпитка, т/ч* | Производительность ВПУ (номинальная), м3/час* | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| Котельная №1 | 411.99 | 3,09 | 8.24 | ≥3.9 | 4,935 |  | 725.40 | 5,44 | 14.51 | ≥5,44 | 4,935 |
| Котельная №2 | 4.54 | 0,03 | 0.09 | ≥0.03 | 0.06 |  | 4.54 | 0,03 | 0.09 | ≥0.03 | 0.06 |
| Котельная №4 | 7.56 | 0,06 | 0.15 | ≥0.06 | 0.10 |  | 7.56 | 0,06 | 0.15 | ≥0.06 | 0.10 |
| Котельная №5 | 120.20 | 0,90 | 2.40 | ≥0,9 | 1.59 |  | 120.20 | 0,90 | 2.40 | ≥0,9 | 1.59 |
| Котельная №6 | 34.02 | 0,26 | 0.68 | ≥0.26 | 0.45 |  | 34.02 | 0,26 | 0.68 | ≥0,26 | 0.45 |
| Котельная №7 | 3.02 | 0,02 | 0.06 | ≥0.02 | 0.04 |  | 3.02 | 0,02 | 0.06 | ≥0,02 | 0.04 |
| Котельная ООО «Газпром энерго» | 23,4 | 0,18 | 0,47 | ≥0.18 | 0,36 |  | 23,4 | 0,18 | 0,47 | ≥0.18 | 0,36 |
| Котельная блочная 0,6 МВт «Больница» | 3.02 | 0,02 | 0,06 | ≥0,02 | 0,515 |  | 3.02 | 0,02 | 0,06 | ≥0,02 | 0,515 |

- Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии генеральным планом развития п. Туртас не предусмотрено.

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Исходя из данных генерального плана развития п. Туртас увеличение присоединенной нагрузки планируется на центральную котельную №1 (до 10 Гкал/ч на расчетный срок), что предполагает увеличение установленной мощности котельной с 7,38 Гкал/ч до 12 Гкал/ч. В связи с этим предполагается установка блочно-модульной котельной 12 Гкал/ч на базе старой котельной (до 2030 г.).

Стоимость работ по проектированию, монтажу и наладке (согласно http://www.teploelectromontag.ru/itp/index.html) приведена в

.

Таблица 14 – Укрупненная стоимость работ по проектированию, монтажу и наладке объектов теплоснабжения

| 1.Проектирование котельной | 440 рублей/кВт. |
| --- | --- |
| 2.Проектирование Индивидуального теплового пункта (ИТП) | 220 рублей/кВт. |
| Проектирование центрального теплового пункта (ЦТП) | 220 рублей/кВт. |
| Монтаж котельной | 2500 рублей/кВт. |
| Монтаж индивидуального теплового пункта (ИТП) | 1600 рублей/кВт. |
| Монтаж центрального теплового пункта (ЦТП) | 1600 рублей/кВт. |
| Наладочные работы и режимная наладка котельной | 150 рублей/кВт. |
| Наладочные работы для центрального теплового пункта (цТП) | 140 рублей/кВт. |
| Наладочные работы для индивидуального теплового пункта (ИТП) | 140 рублей/кВт. |

Таблица 15– Расчетная стоимость внедрения БМК

на базе котельной №1

| Котельная | Проект, тыс.р. | Оборудование, тыс.р | Монтаж, тыс.р. | Наладка, тыс.р. | Итого, тыс.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК№1 | 6140,640 | 35000,0 | 34890,0 | 2093,4 | 78124.04 |

  - Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

На первую очередь (до 2020г.) планируется реконструкция котельных №6 и №7 в связи с моральным и физическим износом основного оборудования котельных (срок ввода в эксплуатацию 1978 г и 1986 г соответственно). Реконструкция предполагает замена устаревших котлоагрегатов на новые с аналогичной мощностью.

Таблица 16 – Стоимость замены котлоагрегатов котельных №6 и №7

| Котельная | Проект, тыс.р. | Оборудование, тыс.р | Монтаж, тыс.р. | Наладка, тыс.р. | Итого, тыс.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №6 | 747.111 | 4500 | 4244.95 | 254.697 | 9746.758 |
| Котельная №7 | 373.556 | 2200 | 2122.48 | 127.348 | 4823.38 |

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В п. Туртас отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, согласно генерального плана, проводиться не будет.

  - Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

В п. Туртас отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией.

  - Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, генеральным планом не предусмотрено.

  - Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

| Источник | Оптимальный температурный график, °С |
| --- | --- |
| Котельная №1 | 82/70 |
| Котельная №2 | 86/62 |
| Котельная №4 | 90/70 |
| Котельная №5 | 76/59 |
| Котельная №6 | 90/70 |
| Котельная №7 | 90/70 |
| Котельная ООО «Газпром энерго» | 95/70 |

Изменений температурных графиков источников тепловой энергии не предполагается.

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых источников

Перспективная установленная тепловая мощность каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности приведена в

.

Таблица 17 – Перспективная установленная

тепловая мощность каждого источника

| Источник | Первая очередь (2015-2020г) |  |  | Расчетный срок (2021-2030г) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности нетто, Гкал | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности нетто, Гкал |
| Котельная №1 | 7.38 | 5.45 | 1.93 | 12,0 | 10.00 | 1.35 |
| Котельная №2 | 0.20 | 0.06 | 0.14 | 0.20 | 0.06 | 0.14 |
| Котельная №4 | 0.13 | 0.10 | 0.03 | 0.13 | 0.10 | 0.03 |
| Котельная №5 | 5.01 | 1.59 | 3.42 | 5.01 | 1.59 | 3.42 |
| Котельная №6 | 1.46 | 0.45 | 1.01 | 1.46 | 0.45 | 1.01 |
| Котельная №7 | 0.73 | 0.04 | 0.69 | 0.73 | 0.04 | 0.69 |
| Котельная ООО «Газпром энерго» | 6,02 | 0,36 | 4,69 | 6,02 | 0,36 | 4,69 |
| Котельная блочная 0,6 МВт «Больница» | 0,515 | 0,4 | 0,002 | 0,515 | 0,4 | 0,002 |

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

  - Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не планируется, дефицита тепловой мощности источников теплоснабжения п. Туртас нет.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Предложение по строительству и реконструкции тепловых сетей предполагает планомерную замену ветхих и аварийных тепловых сетей на новые в ППУ изоляции, а также строительстве новых сетей для подключения новых абонентов к центральной котельной №1.

Данные по диаметрам и протяженностям реконструируемых трубопроводов и ориентировочная стоимость материалов и работ приведены в Таблица 18.

Таблица 18 – Данные по диаметрам и протяженностям реконструируемых

трубопроводов и ориентировочная стоимость материалов и работ

|  |  |  |  | Котельная №1 |  |  |  | Котельная №2 |  |  |  | Котельная №4 |  |  |  | Котельная №5 |  |  |  | Котельная №6 |  |  |  | Котельная №7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость трубопровода, р./пм | Наружный диаметр, мм | Диаметр, м | Протяжённость в двухтрубном исполнении, м |  | Стоимость материалов, тыс.р. | Стоимость работ, тыс.р. | Протяжённость в двухтрубном исполнении, м |  | Стоимость материалов, тыс.р. | Стоимость работ, тыс.р. | Протяжённость в двухтрубном исполнении, м |  | Стоимость материалов, тыс.р. | Стоимость работ, тыс.р. | Протяжённость в двухтрубном исполнении, м |  | Стоимость материалов, тыс.р. | Стоимость работ, тыс.р. | Протяжённость в двухтрубном исполнении, м |  | Стоимость материалов, тыс.р. | Стоимость работ, тыс.р. | Протяжённость в двухтрубном исполнении, м |  | Стоимость материалов, тыс.р. | Стоимость работ, тыс.р. |  |  |
| 7083 | 426 | 0,4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | 377 | 0,35 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 5880 | 325 | 0,3 | 191 |  | 1123080 | 1123080 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 4427 | 273 | 0,25 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 3250 | 219 | 0,2 | 846 |  | 2749500 | 2749500 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 141 |  | 458250 | 458250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | 194 | 0,175 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 2296 | 159 | 0,15 | 1289 |  | 2959544 | 2959544 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 276.5 |  | 634844 | 634844 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1526 | 133 | 0,125 | 408 |  | 622608 | 622608 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 54.5 |  | 83167 | 83167 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1486 | 108 | 0,1 | 1004 |  | 1491944 | 1491944 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 513 |  | 762318 | 762318 | 1071 |  | 1591506 | 1591506 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1213 | 89 | 0,08 | 173 |  | 209849 | 209849 | 6 |  | 7278 | 7278 |  |  | 0 | 0 | 72 |  | 87336 | 87336 |  |  | 0 | 0 | 128 |  | 155264 | 155264 |  |  |
| 893 | 76 | 0,07 | 699 |  | 624207 | 624207 | 24 |  | 21432 | 21432 |  |  | 0 | 0 | 246 |  | 219678 | 219678 | 290 |  | 258970 | 258970 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 737 | 57 | 0,05 | 1166 |  | 859342 | 859342 | 82 |  | 60434 | 60434 | 102 |  | 75174 | 75174 | 425.5 |  | 313593.5 | 313593.5 | 90 |  | 66330 | 66330 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 549 | 32 | 0,032 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 21.5 |  | 11803.5 | 11803.5 |  |  | 0 | 0 | Итого: |  |
|  |  |  |  |  | 21280148 | 21280148 |  |  | 178288 | 178288 |  |  | 150348 | 150348 |  |  | 5118373 | 5118373 |  |  | 3857219 | 3857219 |  |  | 310528 | 310528 | 61789808 |  |

С учетом стоимости фасонных изделий общая стоимость работ увеличится на 25% и составит, ориентировочно, 77237260 рублей.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не предусмотрено.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Перевод котельных в пиковый режим работы не предусмотрено, предусмотрено консервация котельной «Котельная ООО «Газпром энерго».

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии

Проектом предусмотрено планомерная замена ветхих и аварийных тепловых сетей на новые.

- Перспективные топливные балансы

Топливный баланс является комплексным материальным балансом, охватывающим совокупность взаимозаменяемых топливных ресурсов. Данный баланс увязывает в единое целое частные балансы различных видов топлива, дает характеристику общего объема, распределения и использования.

В перспективном балансе учтено увеличение тепловой нагрузки за счёт подключения объектов перспективного строительства. Изменение тепловой нагрузки, связанное с отключением потребителей или повышения энергоэффективности зданий не отражено.

Перспективные топливные балансы с учетом увеличения тепловой нагрузки приведены в Таблица 19.

Таблица 19 – Перспективные топливные балансы

| Источник | первая очередь |  |  |  |  |  |  | расчетный срок |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Общий годовой расход топлива, тн. (тыс.м3) | Удельная норма расхода топлива (условное), кг/Гкал | Удельная норма расхода топлива (натуральное), м3/Гкал | Топливо | Выработано, Гкал | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  | Общий годовой расход топлива, тн. (тыс.м3) | Удельная норма расхода топлива (условное), кг/Гкал | Удельная норма расхода топлива (натуральное), м3/Гкал | Топливо | Выработано, Гкал |
| Котельная №1 | 5.45 | 2190.84 | 154.72 | 134.54 | Газ | 16283.9 | 10,0 |  | 4019.89 | 154.72 | 134.54 | Газ | 29878.8 |
|  |  | 1796,11 |  | 110.3 | Нефть |  |  |  | 3295,63 |  | 110.3 | Нефть |  |
| Котельная №2 | 0.06 | 22.93 | 154.20 | 134.09 | Газ | 171.0 | 0.06 |  | 22.93 | 154.20 | 134.09 | Газ | 171.0 |
| Котельная №4 | 0.10 | 14.87 | 165.30 | 143.74 | Газ | 103.5 | 0.10 |  | 14.87 | 165.30 | 143.74 | Газ | 103.5 |
| Котельная №5 | 1.59 | 64.06 | 154.93 | 134.72 | Газ | 475.5 | 1.59 |  | 64.06 | 154.93 | 134.72 | Газ | 475.5 |
| Котельная №6 | 0.45 | 783.98 | 157.74 | 110.31 | Нефть | 7107.1 | 0.45 |  | 783.98 | 157.74 | 110.31 | Нефть | 7107.1 |
| Котельная №7 | 0.04 | 57.39 | 205.80 | 773.68 | Дрова | 74.2 | 0.04 |  | 57.39 | 205.80 | 773.68 | Дрова | 74.2 |
| Котельная ООО «Газпром энерго» | 0,36 | 388,91 | 160,6 | 140,6 | Газ | 2766 | 0,36 |  | 388,91 | 160,6 | 140,6 | Газ | 2766 |

- Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Исходя из данных генерального плана развития п. Туртас увеличение присоединенной нагрузки планируется на центральную котельную №1 (до 10 Гкал/ч на расчетный срок), что предполагает увеличение установленной мощности котельной с 7,38 Гкал/ч до 12 Гкал/ч. В связи с этим предполагается установка блочно-модульной котельной 12 Гкал/ч на базе старой котельной (до 2030 г.).

Так же на первую очередь (до 2020г.) планируется реконструкция котельных №6 и №7 в связи с моральным и физическим износом основного оборудования котельных (срок ввода в эксплуатацию 1978 г и 1986 г соответственно). Реконструкция предполагает замена устаревших котлоагрегатов на новые с аналогичной мощностью.

Стоимость работ по проектированию, монтажу и наладке (согласно http://www.teploelectromontag.ru/itp/index.html) приведена в

.

Таблица 20 – Укрупненная стоимость работ по

проектированию, монтажу и наладке объектов теплоснабжения

| 1.Проектирование котельной | 440 рублей/кВт. |
| --- | --- |
| 2.Проектирование Индивидуального теплового пункта (ИТП) | 220 рублей/кВт. |
| Проектирование центрального теплового пункта (ЦТП) | 220 рублей/кВт. |
| Монтаж котельной | 2500 рублей/кВт. |
| Монтаж индивидуального теплового пункта (ИТП) | 1600 рублей/кВт. |
| Монтаж центрального теплового пункта (ЦТП) | 1600 рублей/кВт. |
| Наладочные работы и режимная наладка котельной | 150 рублей/кВт. |
| Наладочные работы для центрального теплового пункта (цТП) | 140 рублей/кВт. |
| Наладочные работы для индивидуального теплового пункта (ИТП) | 140 рублей/кВт. |

Таблица 21– Расчетная стоимость

внедрения БМК на базе котельной №1

| Котельная | Проект, тыс.р. | Оборудование, тыс.р | Монтаж, тыс.р. | Наладка, тыс.р. | Итого, тыс.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК№1 | 6140,640 | 35000,0 | 34890,0 | 2093,4 | 78124.04 |

Таблица 22 – Стоимость замены котлоагрегатов котельных №6 и №7

| Котельная | Проект, тыс.р. | Оборудование, тыс.р | Монтаж, тыс.р. | Наладка, тыс.р. | Итого, тыс.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №6 | 747.111 | 4500 | 4244.95 | 254.697 | 9746.758 |
| Котельная №7 | 373.556 | 2200 | 2122.48 | 127.348 | 4823.38 |

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложение по строительству и реконструкции тепловых сетей предполагает планомерную замену ветхих и аварийных тепловых сетей на новые в ППУ изоляции, а так же строительстве новых сетей для подключения новых абонентов к центральной котельной №1.

Данные по диаметрам и протяженностям реконструируемых трубопроводов и ориентировочная стоимость материалов и работ приведены в Таблица 18.

  - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Изменений температурных графиков и гидравлических режимов источников теплоснабжения не предполагается.

Оценка стоимости нового строительства источников и теплосетевых объектов Туртасского сельского поселения выполнена на основании проектов-аналогов, данных фирм-поставщиков и фирм-изготовителей оборудования и предварительных укрупненных сметных расчетов.

Расчет выполнен в текущих ценах 2015 г. Результаты приведены в Таблица 23.

Необходимый объём финансирования в ценах 2015г. по вариантам развития на весь период составляет:

2015-2020 гг. – 45.465 млн.р.;

2021-2030 гг. –124.466 млн.р.

169.931 млн.р.

Источники финансирования мероприятий по повышению качества и надёжности теплоснабжения и подключения строящихся объектов:

инвестиционная надбавка к тарифу;

региональный и муниципальный бюджет;

кредиты;

собственные средства.

Таблица 23 – Оценка капиталовложений на развитие системы

теплоснабжения Туртасского сельского поселения

| Объекты |  |  | Виды работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого, тыс.р. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектно-изыскательские работы, тыс.р. |  | Технические условия и согласования, тыс.р. | Закупка оборудования, тыс.р. |  |  | Строительно-монтажные работы, тыс.р. |  |  | Пуско-наладочные работы, тыс.р. |  |  |  |  |  |
| Этап I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015-2020гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные | Строительство | 1434,012 |  |  |  |  | 10000 |  |  | 8000 |  |  | 1000 |  |  | 20434,012 |  |
|  | Модернизация | 1120.667 |  |  |  |  | 6700 |  |  | 6367.43 |  |  | 382.045 |  |  | 14570.142 |  |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж |  |  |  |  |  |  |  | 15447.452 |  |  | 15447.452 |  |  |  |  |  | 30894.904 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65899.058 |
| Этап II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021-2030г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные | Строительство | 6140,64 |  |  |  |  | 35000 |  |  | 34890 |  |  | 2093.4 |  |  | 78124.04 |  |
|  | Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж |  |  |  |  |  |  |  | 23171.178 |  |  | 23171.178 |  |  |  |  |  | 46342.356 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124466.396 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190365.454 |

- Обоснование предложений по определению единой теплоснабжающей организации

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения определяется на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении".

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Единая теплоснабжающая организация (ЕТО) будет ключевым игроком на тепловом рынке города или его части, если в городе есть несколько схем теплоснабжения. Она должна стать единым закупщиком у производителей тепла, диспетчерским центром и гарантирующим поставщиком (он обязан подключать к теплосетям любого обратившегося потребителя). Кроме того, ЕТО становится держателем "котлового тарифа", получающим платежи конечных потребителей и распределяющим средства между различными поставщиками тепла. Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее по тексту - Правила):

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее — уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.
В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:
определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии. Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — официальный сайт). В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 — 10 Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; размер собственного капитала; способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

6. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.

7. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

8. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

9. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

10. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

11. Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях:

систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров, указанных в пункте 12 Правил. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации;

принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;

прекращение права собственности или владения имуществом, указанным в абзаце втором пункта 7 Правил, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.

12. Лица, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, предусмотренным абзацем вторым пункта 13 Правил, незамедлительно информируют об этом уполномоченные органы для принятия ими решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации. К указанной информации должны быть приложены вступившие в законную силу решения федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов.

Уполномоченное должностное лицо организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, обязано уведомить уполномоченный орган о возникновении указанных в абзацах третьем — пятом пункта 13 Правил фактов, являющихся основанием для утраты организацией статуса единой теплоснабжающей организации, в течение 3 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения о реорганизации, ликвидации, признания организации банкротом, прекращения права собственности или владения имуществом организации.

13. Организация, имеющая статус единой теплоснабжающей организации, вправе подать в уполномоченный орган заявление о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации, за исключением случаев, если статус единой теплоснабжающей организации присвоен в соответствии с пунктом 11 Правил. Заявление о прекращении функций единой теплоснабжающей организации может быть подано до 1 августа текущего года.

14. Уполномоченный орган обязан принять решение об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации в течение 5 рабочих дней со дня получения от лиц, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, предусмотренным абзацем вторым пункта 13 Правил, вступивших в законную силу решений федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов, а также получения уведомления (заявления) от организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, в случаях, предусмотренных абзацами третьим — седьмым пункта 13 Правил.

15. Уполномоченный орган обязан в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации разместить на официальном сайте сообщение об этом, а также предложить теплоснабжающим и (или) теплосетевым организациям подать заявку о присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации.

Подача заявления заинтересованными организациями и определение единой теплоснабжающей организации осуществляется в порядке, установленном в пунктах 5 — 11 Правил.

16. Организация, утратившая статус единой теплоснабжающей организации по основаниям, предусмотренным пунктом 13 Правил, обязана исполнять функции единой теплоснабжающей организации до присвоения другой организации статуса единой теплоснабжающей организации в порядке, предусмотренном пунктами 5 — 11 Правил, а также передать организации, которой присвоен статус единой теплоснабжающей организации, информацию о потребителях тепловой энергии, в том числе имя (наименование) потребителя, место жительства (место нахождения), банковские реквизиты, а также информацию о состоянии расчетов с потребителем.

17. Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Исходя из указанных выше статей Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» органам местного самоуправления Уватского муниципального необходимо принять решение о присвоении статуса единых теплоснабжающих организаций в границах Туртасского сельского поселения:

- МП «Туртасское КП» в границах действия следующих котельных:

котельная № 1 ул. Октябрьская;

котельная № 2 ул. Молодежная;

котельная № 4 ул. Солнечная;

котельная № 5 ст. Юность Комсомольская;

котельная № 6 Промбаза;

котельная № 7 КОС).

- МП «Туртасское КП» в границах действия следующей котельной:

котельная ООО «Газпрос Энерго».

- 9. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками в Туртасском сельском поселении приведено в

.

Таблица 24 – Распределение тепловой

нагрузки между источниками (ООО «Сибиряк»)

| № п/п | Название котельной | Проектная (установленная) мощность котельной, Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1, ул. Октябрьская | 7.38 | 5.51 | 4,935 |
| 2 | Котельная №2, ул. Молодежная | 0.20 | 0.06 | 0.06 |
| 3 | Котельная №4, ул. Солнечная | 0.13 | 0.10 | 0.10 |
| 4 | Котельная №5, ст. Юность Комсомольская | 5.01 | 1.59 | 1.59 |
| 5 | Котельная №6, Промбаза | 1.46 | 0.45 | 0.45 |
| 6 | Котельная №7, КОС | 0.73 | 0.04 | 0.04 |
| 7 | Котельная ООО «Газпром Энерго» | 6,02 | 6,02 | 0 |
| 8 | Котельная блочная 0,6 МВт «Больница» | 0,515 | 0,515 | 0,4 |

Рисунок 15 – Диаграмма распределение тепловой нагрузки между источниками (ООО «Сибиряк»)

10. Решение по бесхозяйным сетям

Бесхозные сети не выявлен

Приложение к Схеме Теплоснабжения Туртасского

Сельского поселения Уватского муниципального

района Тюменской области на период 2015-2030 гг.

Схема системы теплоснабжения п. Туртас