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Администрация
Уватского муниципального округа
Постановление
00 000 2026 г.
                               с. Уват
                                № ПРОЕКТ
О внесении изменений в постановление администрации
Уватского муниципального района  от 17.06.2015 № 94
«Об утверждении схемы теплоснабжения Уватского сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области
на период до 2037 года»

В соответствии с Федеральными законами: от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»; от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации: от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Уставом муниципального образования Уватский муниципальный округ Тюменской области, решением Думы Уватского муниципального округа от 25.09.2025 № 6 «О вопросах правопреемства органов местного самоуправления»:

1. Внести в постановление администрации Уватского муниципального района от 17.06.2015 № 94 «Об утверждении схемы теплоснабжения Уватского сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области на период до 2037 года (в редакции от 21.07.2020 №212, от 05.04.2022 №68, от 27.08.2024 №150, от 11.11.2025 №212) (далее по тексту — постановление) следующие изменения:

а) в преамбуле Постановления слова «Уставом Уватского муниципального района Тюменской области» заменить на «Уставом муниципального образования Уватский муниципальный округ Тюменской области»;

б) приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению

2. Сектору делопроизводства, документационного обеспечения и контроля Аппарата Главы Уватского муниципального округа (Васильева А.Ю.) настоящее постановление направить:

а) для официального опубликования посредством размещения в сетевом издании «Уватские известия» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (UVATSKIE.RU, https://uvatskie.ru/), регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС77-66617 от 27.07.2016;

б) для размещения на сайте Уватского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и действуют в части, не противоречащей федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу Тюменской области, областным законам и иным нормативным правовым актам Тюменской области, а также муниципальным правовым актам органов местного самоуправления Уватского муниципального округа Тюменской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Уватского муниципального округа.
Глава
Уватского муниципального округа                                                    В.И. Елизаров
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Паспорт актуализированной схемы теплоснабжения
	Виды работ
	Актуализация схемы теплоснабжения Уватского сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области на период до 2037 года (актуализация на 2027 год).

	Основание для разработки схемы теплоснабжения
	1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
3. Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
4. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5. Федеральный закон от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;
6. Постановление правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
8. Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;
9. Приказ Минстроя России от 15.12.2021 №938/пр «Об утверждении Изменения №1 к СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки»;
10. Приказ Минрегиона России от 30.06.2012 №280 «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;
11. Приказ Минрегиона России от 27.12.2011 №608 «СП 61.13330.2012. Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»;
12. Приказ Минстроя России от 08.08.2025 №470/пр «Об утверждении СП 131.13330.2025 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;
13. Решение Думы Уватского муниципального района от 16.09.2009 №353 «Об утверждении генеральных планов сельских поселений»;
14. Иные нормативные документы и нормативно-техническая документация в сфере теплоснабжения, а также другие документы, имеющие отношение к настоящей работе.

	Заказчики схемы
	Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по управлению муниципальным хозяйством Уватского муниципального округа»

	Основные разработчики схемы теплоснабжения
	ООО «НП ТЭКтест-32»
Управление градостроительной деятельности и муниципального хозяйства администрации Уватского муниципального округа
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по управлению муниципальным хозяйством Уватского муниципального округа»

	Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения
	1 Улучшение качества жизни и охраны здоровья населения путем обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения.
2 Повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения путем оптимизации процессов производства, транспорта и распределения в системах генерации и транспорта тепловой энергии.
3 Снижение негативного воздействия на окружающую среду.
4 Повышение доступности централизованного теплоснабжения для потребителей за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, транспорт и распределение тепловой энергии.
5 Обеспечение развития централизованных систем теплоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт тепловой энергии и теплоносителя.
6 Создание двухуровневой информационной системы муниципального образования (муниципальной геоинформационной системы инженерной инфраструктуры теплоснабжения на территории)
7 Обеспечение возможности принятия эффективных управленческих решений органами местного самоуправления и организацией, осуществляющей теплоснабжения с использованием ресурсов и возможностей двухуровневой информационной ГИС муниципального образования.
8.Обеспечение развития централизованных систем теплоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт энергоресурсов. Задачи:
9. Обследование системы теплоснабжения:
9.1 Камеральное обследование системы теплоснабжения.
9.2. Техническое обследование системы теплоснабжения.
10. Актуализация схемы теплоснабжения Уватского сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области.
10.1. Актуализация утверждаемой части схемы теплоснабжения.
10.2. Актуализация обосновывающих материалов схемы теплоснабжения.
10.3. Актуализация электронной модели формате ГИС ZuluTermo

	Этапы (периоды) Схемы теплоснабжения
	Базовым годом разработки – принять год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению разработанная схема теплоснабжения муниципального образования.
Расчеты по перспективе развития систем теплоснабжения формируются на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды.


Основные понятия и терминология, используемые при актуализации схемы теплоснабжения Уватского сельского поселения Уватского муниципального Района Тюменской области
Тепловая энергия – энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);
Источник тепловой энергии – устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;
Теплопотребляющая установка – устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;
Тепловая сеть – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;
Тепловая нагрузка – количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;
Теплоснабжение – обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;
Теплоснабжающая организация – организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);
Передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;
Теплосетевая организация – организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);
Схема теплоснабжения – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
Резервная тепловая мощность – тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения;
Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Основные цели и задачи схемы теплоснабжения
а) Анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.
б) Выявление дефицита и резерва тепловой мощности, формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.
в) Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения в установленные сроки.
г) Разработка технических решений, направленных на обеспечение наиболее качественного, надежного и оптимального теплоснабжения потребителей.
д) Определение возможности подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УВАТСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Уватское сельское поселение расположено в южной половине прииртышской «полосы» округа, по обоим берегам р.Иртыш.
На севере поселение граничит с Осинниковским сельским поселением, на юге и юго-западе – с Алымским сельским поселением, на востоке и юго-востоке – с Ивановским сельским поселением.
Расстояние от с.Уват до г.Тюмень 388 км, до г.Тобольска – ближайшего межокругного центра – 120 км, до ближайшей железнодорожной станции Юность Комсомольская (п.Туртас) – 36 км.
Граница Уватского сельского поселения отображена в соответствии с Законом Тюменской области от 05.11.2004 №263 «Об установлении границ муниципальных образований Тюменской области и наделении их статусом муниципального округа, городского округа и сельского поселения». Сведения о границах населенного пункта внесена в ЕГРН.
Согласно электронной версии проекта площадь территории сельского поселения составляет 23484,052 га. Площадь населенного пункта - с.Уват – 4502,2621 га.
Климат
Климат Уватского сельского поселения типично континентальный, что определяется географическим положением территории. В соответствии с климатическим округированием территория поселения находится в I климатическом округе в подокруге I В, характеризующимся суровой, снежной и длительной зимой; сильными ветрами в переходные периоды, требующими тепло-, ветро- и снегозащиты зданий, сооружений и территорий.
Зима длится около 5 месяцев. Средняя температура января минус 19-21º. Толщина снежного покрова составляет 70 см (минимум 26, максимум - 78 см). Расчетная температура самой холодной пятидневки - минус 37°С. Зимняя вентиляционная температура минус 25°С.
Среднемесячная температура воздуха составляет минус 0,9°С, абсолютный минимум – минус 52°С, абсолютный максимум – плюс 35°С.
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Рисунок 1 – Карта границ сельского поселения
В целом климат на территории проектирования характеризуется как суровый. Его дискомфортностъ определяется низкими температурами воздуха в зимний период, ветрами значительных скоростей в переходные сезоны года, относительно высокими температурами в сочетании с интенсивной солнечной радиацией, избыточным увлажнением летом.
Актуализированная схема теплоснабжения разрабатывается в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
Федеральный закон от 27.07.2010 №190 «О теплоснабжении»;
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;
Федеральному закону от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части требований к эксплуатации открытых систем теплоснабжения;
Федеральный закон от 07.12.2011 №417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;
Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 №212 «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;
Постановление Правительства Российской Федерации №452 от 16.05.2014 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;
 Министерство энергетики Российской Федерации Приказ от 30.06.2014 №399 «Методика расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации» и о внесении изменений в некоторые акты»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 08.07.2023 №1130 «Об утверждении правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, признании утративших силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и пункта 7 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросу совершенствования порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 №86»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 №787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, не дискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменение и признание утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.04.2025 №908 «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2050 года»;
Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»);
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».;
«Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации» РД-10-ВЭП, разработанных ОАО «Объединение ВНИПИ ЭНЕРГОПРОМ» и введенных в действие с 22.05.2006 г.;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (вместе с «СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы...»);
Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;
Свод правил СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;
Свод правил СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;
Свод правил СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки»;
Приказ Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»;
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 №812/пр «Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства»;
Приказ Минстроя России от 25.02.2022 №124/пр «О внесении изменений в Методику составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 №841/пр»;
Постановления правительства Тюменской области от 31.12.2008 №382-п «Об утверждении схемы территориального планирования Тюменской области;
Решение Думы Уватского муниципального района от 16.09.2009 №353 «Об утверждении генеральных планов сельских поселений».
ГЛАВА 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5 летние периоды (далее этапы)
Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед администрацией поселения. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов (для создания дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели в жилищной сфере.
Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.
Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают органы местного самоуправления:
а) учет (мониторинг) жилищного фонда;
б) определение существующей обеспеченности жильем населения поселения;
в) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающих местные условия поселения;
г) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;
д) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.
Основная часть жилищного фонда в среднем характеризуется 41-60% физического износа, что свидетельствует о его принадлежности к III группе износа (Приказ Госстроя РФ от 28.12.2000 №303 «Об утверждении Методических рекомендаций по финансовому обоснованию тарифов на содержание и ремонт жилищного фонда»). Ветхое жилье (100% износ) составляет около 17% от общего жилищного фонда поселения.
На территории поселения ведется новое строительство – ежегодно вводятся в эксплуатацию от 30 до 40 домов. Основной пик строительства приходился на 80-е–90-е годы, в последние годы наблюдается тенденция к снижению.
Вывод:
Малоэтажная индивидуальная жилая застройка составляет 46% от общего объема жилищного фонда;
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (1-3 эт.) составляет 54% от общего объема жилищного фонда;
Жилищный фонд относится к I группе этажности (до 5 этажей, согласно Приказу Госстроя РФ от 28.12.2000 №303 «Об утверждении Методических рекомендаций по финансовому обоснованию тарифов на содержание и ремонт жилищного фонда»);
Основная часть жилищного фонда в среднем характеризуется 41-60% физического износа, что свидетельствует о его принадлежности к III группе износа (Приказ Госстроя РФ от 28.12.2000 №303).
1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
Повышение качества жизни населения напрямую связано с обеспеченностью людей социальными нормами площади жилья, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской федерации. При определении перспективных объёмов жилищного фонда на территории поселения средняя расчётная жилищная обеспеченность принимается на основании Постановления Правительства Тюменской области от 19.03.2008 №82-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования» и составляет 35 м2/чел. Следовательно, к 2037 году объём жилищного фонда сельского поселения составит 283,5 тыс. м2.
Увеличение жилищного фонда предусматривается за счет освобождения территорий вследствие сноса ветхого жилья, а также формирования вновь застроенных участков на территории сельского поселения. Генеральным планом предлагается организация жилой застройки домами I группы этажности (до 5 этажей). Для предварительного определения общих размеров жилых зон приняты укрупненные показатели в расчете на 1000 чел. - 40 га. Соотношение территорий различного функционального назначения в составе жилых образований принято в соответствии с Приказом Минстроя России от 11.06.2026 «368/пр «Об утверждении СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений)».
Под развитие жилищного фонда предусматривается 182 га.
В основу проектирования жилой застройки при подготовке генерального плана положены следующие принципы планировочной организации:
а) участки застройки объединены в группы территориями общего пользования (озелененная, спортивная, разворотная площадки);
б) группы участков объединены учреждениями общего пользования (дошкольные образовательные, общеобразовательные учреждения, объекты обслуживания);
в) общественный центр структурного элемента жилой застройки сформирован объектами обслуживания и административно-деловыми учреждениями.
Новое строительства жилых домов осуществляется вдоль существующих дорог и проездов. При реконструкции существующей жилой застройки сохраняется капитальная жилая и общественная застройка. Генеральным планом учтено покрытие земельных участков радиусами обслуживания социально значимых объектов, возможность хозяйственного использования земельного участка, его застройки, электроснабжения, предусмотрена возможность расширения территории.
На момент актуализации схемы теплоснабжения можно выделить пять технологических зон по сельскому поселению, в которых потребители подключены к централизованной системе теплоснабжения.
На территории Уватского сельского поселения Уватского муниципального округа Тюменской области централизованного теплоснабжения осуществляют восемь котельных, указанных в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Источники тепловой энергии
	№
	Наименование
 источника теплоснабжения
	Наименование эксплуатационной организации

	1
	Котельная, с.Уват, ул.Советская,45 (Объездная)
	МУП «Туртасское КП»

	2
	Котельная с.Уват, Аэропорт
	МУП «Туртасское КП»

	3
	Котельная с.Уват «Администрация», ул.Иртышская,19
	МУП «Туртасское КП»

	4
	Котельная с.Уват, РОВД
	МУП «Туртасское КП»

	5
	Котельная с.Уват «Новая школа»
	МУП «Туртасское КП»

	6
	Котельная с.Уват «ФОК»
	МУП «Туртасское КП»

	7
	Котельная с.Уват гостиница «Биатлонный центр»
	МУП «Туртасское КП»

	8
	Котельная с.Уват «Лыжная база»
	МУП «Туртасское КП»


Согласно постановлению Администрации Уватского муниципального округа Тюменской области от 12.07.2023 №155 статус единой теплоснабжающей организации по Уватскому сельскому поселению присвоено МУП «Туртасское КП».
На момент актуализации схемы теплоснабжения не планируется прирост площадей строительных фондов. Перспективный расход тепловой энергии, необходимый для отопления с учетом новой застройки сельского поселения, указан в таблице 1.2.
Таблица 1.2 – Перспективный расход тепловой энергии, необходимый для отопления с учетом новой застройки сельского поселения
	Потребитель
	Существующее положение
	до 2037 г.

	
	Расчетная присоединенная т/нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Расход т/энергии, с учетом новой застройки, Гкал/ч

	Котельная с.Уват, ул.Советская,45 (Объездная)
	1,916
	1,916

	Котельная с.Уват, «Аэропорт»
	1,224
	1,224

	Котельная с.Уват «Администрация», ул.Иртышская,19
	0,647
	0,647

	Котельная с.Уват, РОВД
	1,415
	1,415

	Котельная с.Уват «Новая школа»
	0,877
	0,877

	Котельная с.Уват «ФОК»
	2,04
	2,04

	Котельная с. Уват гостиница «Биатлонный центр»
	0,382
	0,382

	Котельная с.Уват «Лыжная база»
	0,266
	0,266


Данная информация раскрывает перспективное потребление тепловой энергии по всей территориальной зоне Уватского сельского поселения Уватского муниципального округа Тюменской области в полном объеме.
Поэтому для описания динамики развития систем теплоснабжения сельского поселения было принято, что текущее положение и расчетный период являются основными этапами развития. Расчет приведен в соответствии с формулами физических свойств термодинамики жидкостей - справочник В.И.Манюк, Я.И.Каплинский «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».
Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии составляется исходя из перечня объектов, планируемых к подключению централизованной системе теплоснабжения.
1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе
Производственные зоны в сельском поселении отсутствуют.
1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения
Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки указывается с учетом площади действия источников тепловой энергии и нагрузки, которая к ним подключена.
Существующее и перспективное значения средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены в таблице 1.3.
Таблица 1.3 – Существующее и перспективное значения средневзвешенной плотности тепловой нагрузки
	№

	Наименование
котельных (адрес)

	Площадь
действия
котельной,
км2
	Существующая
 средневзвешенная
плотность тепловой
нагрузки, Гкал/ч. км2
	Перспективная
средневзвешенная
плотность тепловой  
нагрузки, Гкал/ч. км2

	1
	Котельная, с.Уват, ул.Советская,45 (Объездная)
	0,462
	4,15
	4,15

	2
	Котельная с.Уват, «Аэропорт»
	0,71
	1,72
	1,72

	3
	Котельная с.Уват «Администрация»,
ул.Иртышская,19
	0,0044
	147,0
	147,0

	4
	Котельная с.Уват, РОВД
	0,117
	12,09
	12,09

	5
	Котельная с.Уват «Новая школа»
	0,009
	97,44
	97,44

	6
	Котельная с.Уват «ФОК»
	0,021
	97,14
	97,14

	7
	Котельная с.Уват гостиница
«Биатлонный центр»
	0,0022
	173,64
	173,64

	8
	Котельная с.Уват «Лыжная база»
	0,003
	88,67
	88,67


ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
2.1. Существующие балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
2.1.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
Теплоснабжение на территории Уватского сельского поселения осуществляется различными способами: централизованными источниками тепла, индивидуальными источниками и автономными источниками.
Теплоснабжение объектов социальной сферы и жилищно-коммунального сектора Уватского сельского поселения осуществляется муниципальными газовыми котельными, эксплуатируемыми МУП «Туртасское КП».
Тепловые сети выполнены в двух трубном исполнении, за исключением котельной гостиница «Биатлонный центр» (четырех трубка). Котельные «ФОК» и гостиница «Биатлонный центр» - работа круглый год. Остальные котельные сезонные. Схема теплоснабжения закрытая.
Общая установленная мощность котельных сельского поселения указана в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Нагрузки источников тепловой энергии с централизованным отоплением
	Наименование
котельных
	Тип и количество
котлов
	Установленная мощность,
 Гкал/ч
	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребите​лей  (без учета потерь в т/сети), Гкал/ч

	
	
	
	Отоплен
	ГВС

	Котельная, с.Уват,
ул.Советская,45
	ВК-21 – 4 шт.
ВК-21 №5 (не рабочий)
	6,88
	1,916
	-

	Котельная с.Уват, «Аэропорт»
	REX-140 – 2 шт.
ВК-21 (не рабочий)
	2,408
	1,224
	-

	Котельная с.Уват «Администрация»,
ул.Иртышская,19
	RED-500 - 3 шт.
	1,29
	0,647
	-

	Котельная с.Уват, РОВД
	Ква-1.6 - 2 шт.
	2,752
	1,415
	-

	Котельная с.Уват
 «Новая школа»
	ARCUS R750
(КВа-0,75 Г) – 2 шт.
	1,29
	0,877
	-

	Котельная с.Уват «ФОК»
	Ква-2,5 - 3 шт.
	6,45
	2,04
	-

	Котельная с.Уват гостиница «Биатлонный центр»
	Ква-0,6 - 2 шт.
	1,032
	0,382
	0,05

	Котельная с.Уват
«Лыжная база»
	Beretta Novella
 Maxima 99 - 4 шт.
	0,34
	0,266
	-


Тепловые сети от котельных, по которым осуществляется транспортировка тепловой энергии до потребителей, находятся в производственной эксплуатации МУП «Туртасское КП» (с учетом границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности).
Температурные графики работы котельных сельского поселения указаны в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Температурный график котельной
	Источник теплоснабжения
	Температурный график, 0С

	Котельная, с.Уват, ул.Советская,45 (Объездная)
	85-78

	Котельная с.Уват, «Аэропорт»
	85-78

	Котельная с.Уват «Администрация» ул.Иртышская,19
	85-78

	Котельная с.Уват, РОВД
	85-78

	Котельная с.Уват «Новая школа»
	85-78

	Котельная с.Уват «ФОК»
	85-78

	Котельная с.Уват гостиница «Биатлонный центр»
	85-78

	Котельная с.Уват «Лыжная база»
	85-78


Зона действия источников тепловой энергии на территории Уватского сельского поселения Уватского муниципального округа Тюменской области и расположения тепловых сетей указано на рисунках 2 - 6.
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Рисунок 2. Зона действия источника тепловой энергии котельная по ул.Советская,45
[image: image4.png]



Рисунок 3. Зона действия источника тепловой энергии котельная «Аэропорт»
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Рисунок 4. Зона действия источников тепловой энергии котельные - «ФОК», «РОВД», здания «Администрации» по ул.Иртышская.19
[image: image6.png]



Рисунок 5 – Зона действия источника тепловой энергии котельная «Новая школа»
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Рисунок 6. Зона действия источников тепловой энергии котельные – «Лыжная база» и гостиница «Биатлонный центр»
2.1.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
Централизованным отоплением обеспечена лишь часть населения сельского поселения. Часть жилого фонда частной застройки применяется отопление печное с использованием газового топлива, древесного топлива, электрические водогрейные котлы.
В перспективной застройке приусадебных жилых домов предусматривается индивидуальное отопление.
На рисунке 7 указаны жилые дома с крышными газовыми котельными. На рисунке 8 указан индивидуальный теплоисточник централизованно теплоснабжения.
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Рисунок 7. Зона действия индивидуального источника тепловой энергии – крышные котельные ж/дома пр-т Надежды,1,2
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Рисунок 8. Зона действия индивидуального источника тепловой энергии – котельная «Гранд-отель»
2.1.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Перспективный баланс тепловой мощности котельных сельского поселения был составлен с учетом установленной и подключенной мощности к источникам тепловой энергии.
Все составляющие баланса тепловой мощности являются расчетными величинами. Перспективная максимальная часовая нагрузка принимается путем увеличения максимальной часовой тепловой нагрузки, применяемой при оформлении договорных отношений с потребителями тепловой энергии в базовом периоде, на величину проектной часовой тепловой нагрузки объектов потребителей, планируемых к строительству. Потери тепловой мощности приняты в соответствии с расчетными данными, полученными при проведении расчетов нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии, выполненных на основании Приказа Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».
На данный момент показатели перспективного баланса тепловой мощности котельных носят оценочный характер. После разработки проектов реконструкции при дальнейшей актуализации схемы теплоснабжения будут внесены уточнения во все составляющие баланса, касающиеся производства тепловой энергии.
Зона действия теплоисточников на территории Уватского сельского поселения Уватского муниципального округа Тюменской области указаны на рисунках 2 - 6.
2.1.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения
Балансы тепловых мощностей котельных в Уватском сельском поселении Уватского муниципального округа Тюменской области и перспективы тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии с определением резервов и дефицитов относительно существующей тепловой мощности нетто источника приведены в таблице 2.3. Значения подключенных и перспективных нагрузок на расчетный период для котельных являются актуальными до 2037 года.
Таблица 2.3 – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в технологических зонах действия источника тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности котельной
	
	Наименование источника
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2037

	
	Котельная, с. Уват, ул. Советская,45

	
	Установленная
мощность, Гкал/ч
	6,88
	6,88
	6,88
	6,88
	6,88
	6,88
	6,88

	
	Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч
	6,88
	6,88
	6,88
	6,88
	6,88
	6,88
	6,88

	
	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86

	
	Тепловая мощность
нетто, Гкал/ч
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02

	
	Тепловая нагрузка на коллекторах, Гкал/ч
	2,276
	2,276
	2,276
	2,276
	2,276
	2,276
	2,276

	
	Резерв (+)/ Дефицит                (-), Гкал/ч
	+3,744
	+3,744
	+3,744
	+3,744
	+3,744
	+3,744
	+3,744

	
	Резерв (+)/ Дефицит (-), %
	62,19
	62,19
	62,19
	62,19
	62,19
	62,19
	62,19

	
	Потери в сетях, Гкал/ч
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36

	
	Потери в сетях, %
	15,82
	15,82
	15,82
	15,82
	15,82
	15,82
	15,82

	
	Суммарная присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ

	
	
	1,916
	0,0
	1,916
	1,916
	0,0
	1,916
	1,916
	0,0
	1,916
	1,916
	0,0
	1,916
	1,916
	0,0
	1,916
	1,916
	0,0
	1,916
	1,916
	0,0
	1,916

	
	Котельная с. Уват, «Аэропорт»

	
	Установленная
мощность, Гкал/ч
	2,408
	2,408
	2,408
	2,408
	2,408
	2,408
	2,408

	
	Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч
	2,408
	2,408
	2,408
	2,408
	2,408
	2,408
	2,408

	
	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41

	
	Тепловая мощность
нетто, Гкал/ч
	1,998
	1,998
	1,998
	1,998
	1,998
	1,998
	1,998

	
	Тепловая нагрузка на коллекторах, Гкал/ч
	1,414
	1,414
	1,414
	1,414
	1,414
	1,414
	1,414

	
	Резерв (+)/ Дефицит (-), Гкал/ч
	+0,394
	+0,394
	+0,394
	+0,394
	+0,394
	+0,394
	+0,394

	
	Резерв (+)/ Дефицит (-), %
	19,7
	19,7
	19,7
	19,7
	19,7
	19,7
	19,7

	
	Потери в сетях, Гкал/ч
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19

	
	Потери в сетях, %
	13,44
	13,44
	13,44
	13,44
	13,44
	13,44
	13,44

	
	Суммарная присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ

	
	
	1,224
	0,0
	1,224
	1,224
	0,0
	1,224
	1,224
	0,0
	1,224
	1,224
	0,0
	1,224
	1,224
	0,0
	1,224
	1,224
	0,0
	1,224
	1,224
	0,0
	1,224

	
	Котельная с. Уват «Администрация», ул. Иртышская,19

	
	Установленная
мощность, Гкал/ч
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29

	
	Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29

	
	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	
	Тепловая мощность
нетто, Гкал/ч
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16

	
	Тепловая нагрузка на коллекторах, Гкал/ч
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737

	
	Резерв (+)/ Дефицит(-), Гкал/ч
	+0,333
	+0,333
	+0,333
	+0,333
	+0,333
	+0,333
	+0,333

	
	Резерв (+)/ Дефицит (-), %
	28,7
	28,7
	28,7
	28,7
	28,7
	28,7
	28,7

	
	Потери в сетях, Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	
	Потери в сетях, %
	12,21
	12,21
	12,21
	12,21
	12,21
	12,21
	12,21

	
	Суммарная присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ

	
	
	0,647
	0,0
	0,647
	0,647
	0,0
	0,647
	0,647
	0,0
	0,647
	0,647
	0,0
	0,647
	0,647
	0,0
	0,647
	0,647
	0,0
	0,647
	0,647
	0,0
	0,647

	
	Котельная с. Уват, РОВД

	
	Установленная
мощность, Гкал/ч
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752

	
	Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752

	
	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	
	Тепловая мощность
нетто, Гкал/ч
	2,472
	2,472
	2,472
	2,472
	2,472
	2,472
	2,472

	
	Тепловая нагрузка на коллекторах, Гкал/ч
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525

	
	Резерв (+)/ Дефицит (-), Гкал/ч
	+0,837
	+0,837
	+0,837
	+0,837
	+0,837
	+0,837
	+0,837

	
	Резерв (+)/ Дефицит (-), %
	33,8
	33,8
	33,8
	33,8
	33,8
	33,8
	33,8

	
	Потери в сетях, Гкал/ч
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	
	Потери в сетях, %
	7,21
	7,21
	7,21
	7,21
	7,21
	7,21
	7,21

	
	Суммарная присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ

	
	
	1,415
	0,0
	1,415
	1,415
	0,0
	1,415
	1,415
	0,0
	1,415
	1,415
	0,0
	1,415
	1,415
	0,0
	1,415
	1,415
	0,0
	1,415
	1,415
	0,0
	1,415

	
	Котельная с. Уват «Новая школа»


	
	Установленная
мощность, Гкал/ч
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29

	
	Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29

	
	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	
	Тепловая мощность
нетто, Гкал/ч
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	
	Тепловая нагрузка на коллекторах, Гкал/ч
	0,907
	0,907
	0,907
	0,907
	0,907
	0,907
	0,907

	
	Резерв (+)/ Дефицит (-), Гкал/ч
	+0,263
	+0,263
	+0,263
	+0,263
	+0,263
	+0,263
	+0,263

	
	Резерв (+)/ Дефицит (-), %
	21,9
	21,9
	21,9
	21,9
	21,9
	21,9
	21,9

	
	Потери в сетях, Гкал/ч
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	
	Потери в сетях, %
	3,31
	3,31
	3,31
	3,31
	3,31
	3,31
	3,31

	
	Суммарная присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ

	
	
	0,877
	0,0
	0,877
	0,877
	0,0
	0,877
	0,877
	0,0
	0,877
	0,877
	0,0
	0,877
	0,877
	0,0
	0,877
	0,877
	0,0
	0,877
	0,877
	0,0
	0,877

	
	Котельная с. Уват «ФОК»

	
	Установленная
мощность, Гкал/ч
	6,45
	6,45
	6,45
	6,45
	6,45
	6,45
	6,45

	
	Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч
	6,45
	6,45
	6,45
	6,45
	6,45
	6,45
	6,45

	
	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65

	
	Тепловая мощность
нетто, Гкал/ч
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8

	
	Тепловая нагрузка на коллекторах, Гкал/ч
	2,22
	2,22
	2,22
	2,22
	2,22
	2,22
	2,22

	
	Резерв (+)/ Дефицит (-), Гкал/ч
	+3,4
	+3,4
	+3,4
	+3,4
	+3,4
	+3,4
	+3,4

	
	Резерв (+)/ Дефицит (-), %
	61,52
	61,52
	61,52
	61,52
	61,52
	61,52
	61,52

	
	Потери в сетях, Гкал/ч
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18

	
	Потери в сетях, %
	8,1
	8,1
	8,1
	8,1
	8,1
	8,1
	8,1

	
	Суммарная присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ

	
	
	2,04
	0,0
	2,04
	2,04
	0,0
	2,04
	2,04
	0,0
	2,04
	2,04
	0,0
	2,04
	2,04
	0,0
	2,04
	2,04
	0,0
	2,04
	2,04
	0,0
	2,04

	
	Котельная с. Уват гостиница «Биатлонный центр»

	
	Установленная
мощность, Гкал/ч
	1,032
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	
	Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032

	
	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	
	Тепловая мощность
нетто, Гкал/ч
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942

	
	Тепловая нагрузка на коллекторах, Гкал/ч
	0,435
	0,435
	0,435
	0,435
	0,435
	0,435
	0,435

	
	Резерв (+)/ Дефицит (-), Гкал/ч
	+0,504
	+0,504
	+0,504
	+0,504
	+0,504
	+0,504
	+0,504

	
	Резерв (+)/ Дефицит (-), %
	53,5
	53,5
	53,5
	53,5
	53,5
	53,5
	53,5

	
	Потери в сетях, Гкал/ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	
	Потери в сетях, %
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	
	Суммарная присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ

	
	
	0,382
	0,05
	0,432
	0,382
	0,05
	0,432
	0,382
	0,05
	0,432
	0,382
	0,05
	0,432
	0,382
	0,05
	0,432
	0,382
	0,05
	0,432
	0,382
	0,05
	0,432

	
	Котельная с. Уват «Лыжная база»

	
	Установленная
мощность, Гкал/ч
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	
	Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	
	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	
	Тепловая мощность
нетто, Гкал/ч
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32

	
	Тепловая нагрузка на коллекторах, Гкал/ч
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	
	Резерв (+)/ Дефицит                 (-), Гкал/ч
	+0,046
	+0,046
	+0,046
	+0,046
	+0,046
	+0,046
	+0,046

	
	Резерв (+)/ Дефицит (-), %
	14,3
	14,3
	14,3
	14,3
	14,3
	14,3
	14,3

	
	Потери в сетях, Гкал/ч
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	
	Потери в сетях, %
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48

	Суммарная присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ
	Qот+в
	Qгвс
	Qобщ
	

	
	0,266
	0,0
	0,266
	0,266
	0,0
	0,266
	0,266
	0,0
	0,266
	0,266
	0,0
	0,266
	0,266
	0,0
	0,266
	0,266
	0,0
	0,266
	0,266
	0,0
	0,266
	


2.1.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными. Определяется оптимальный радиус тепловых сетей:
Rопт = 563 (φ /S) 0.45  ∙ (Н0,7/B0,9) ∙ (Δτ / П)0.03
где: B – среднее число абонентов на 1 км2;
s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;
П – теплоплотность района, Гкал/ч.км;
Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °C;
φ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной (для котельных φ = 1,0 для ТЭЦ φ = 1,3).
Н – располагаемый напор на выходе из источника
Расчет оптимального радиуса котельной представлен в таблице 2.4
Таблица 2.4 – Расчет оптимального радиуса котельной с.Уват, ул.Советская, 45
	Площадь, км2
	0,462

	Кол-во абонентов
	32

	B (среднее число абонентов на 1км^2)
	69

	Стоимость сетей, руб
	3804676

	Материальная характеристика
	671,22

	s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2)
	5668,3

	Нагрузка, Гкал/ч
	6,88

	П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2)
	14,89

	Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C)
	7

	φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной)
	1,0

	Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км)
	1,3


Таблица 2.5 – Расчет оптимального радиуса котельной с.Уват, «Аэропорт»
	Площадь, км2
	0,71

	Кол-во абонентов
	31

	B (среднее число абонентов на 1км^2)
	44

	Стоимость сетей, руб
	5718228

	Материальная характеристика
	812,64

	s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2)
	7036,61

	Нагрузка, Гкал/ч
	2,124

	П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2)
	3,0

	Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C)
	7

	φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной)
	1,0

	Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км)
	0,96


Таблица 2.6 – Расчет оптимального радиуса котельной с.Уват, РОВД
	Площадь, км2
	0,117

	Кол-во абонентов
	8

	B (среднее число абонентов на 1км^2)
	68

	Стоимость сетей, руб
	1159680

	Материальная характеристика
	216,78

	s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2)
	5349,5

	Нагрузка, Гкал/ч
	2,76

	П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2)
	23,59

	Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C)
	7

	φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной)
	1,0

	Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км)
	0,588


Расчет радиусов для котельных «Администрация», «Новая школа», «ФОК», гостиница «Биатлонный центр» и «Лыжная база» не произведен, так как работа котельных носит индивидуальный характер, выработка тепловой энергии осуществляется для определенного объекта.  
Если рассчитанный радиус эффективного теплоснабжения больше существующей зоны действия котельной, то возможно увеличение тепловой мощности котельной и расширение зоны ее действия с выводом из эксплуатации котельных, расположенных в радиусе эффективного теплоснабжения, если рассчитанный перспективный радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия существующей котельной меньше, чем существующий радиус теплоснабжения, то расширение зоны действия котельной не целесообразно.
В первом случае осуществляется реконструкция котельной с увеличением ее мощности, во втором случае осуществляется реконструкция котельной без увеличения (возможно со снижением, в зависимости от перспективных балансов установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки) тепловой мощности.
2.2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии определяют
2.2.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии
Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии указаны в таблице 2.3.
2.2.2. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии
Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности отсутствуют. Значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии указаны в таблице 2.3.
2.2.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии
С учетом располагаемой мощности источников тепловой энергии и представленной информации теплоснабжающей организации о затратах тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды определена тепловая мощность котельных «нетто» для определения существующих и перспективных нагрузок источников тепловой энергии. Показатели существующих и перспективных затрат указаны в таблице 2.3.
2.2.4. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто
Значения существующих и перспективных тепловых мощностей источников тепловой энергии нетто указаны в таблице 2.3.
2.2.5. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь
Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии выполняется на основании приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».
Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто указаны в таблице 2.3. Затратами теплоносителя на компенсацию потерь является расчеты на пусковое заполнение системы теплоснабжения и утечки теплоносителя.
Данные расчеты производятся при определении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии при установлении тарифов на тепловую энергию.
2.2.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей
Тепловая мощность на хозяйственные нужды тепловых сетей на территории Уватского сельского поселения Уватского муниципального округа Тюменской области не используется.
2.2.7. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
Балансы тепловых мощностей источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории Уватского сельского поселения Уватского муниципального округа Тюменской области на расчетный срок представлены в таблицах 2.3. Данные резервов/дефицитов тепловой мощности нетто, указанные в таблице 2.3.
2.2.8. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки
Перспективные нагрузки на отопления потребителей и перспективные объемы потребления тепловой энергии с разделением по зонам действия источников централизованного теплоснабжения представлены в таблице 2.3.
2.3. В ценовых зонах теплоснабжения положения подпунктов «а», «в», «г» пункта 2.2., а также положения пункта 7 настоящего документа применяются в части указания существующих и перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей по зоне действия систем теплоснабжения. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей по зонам действия источников тепловой энергии не составляются
Уватское сельское поселение Уватского муниципального округа Тюменской области не относится к ценовым зонам теплоснабжения.
2.4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составляются раздельно по тепловой энергии в горячей воде и в паре
Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составляются раздельно по тепловой энергии в горячей воде и в паре, представлены в таблице 2.3.
ГЛАВА 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Расчет производительности водоподготовительных установок котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах действия выполнен согласно СП124.13330.2012 «Тепловые сети».
Максимальная производительность водоподготовительных установок для тепловых сетей рассчитывается из компенсации возможных потерь теплоносителя с утечками через не плотности, дренажи и исполнительные механизмы и плановыми сбросами с воздушников.
Согласно п.6.16 базовой версии СП124.13330.2012 «Тепловые сети»:
«Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:
В закрытых системах теплоснабжения – 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;
В открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;
Для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения, при наличии баков аккумуляторов, по расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2, а при отсутствии баков аккумуляторов по максимальному расходу воды на горячее водоснабжении. В обоих случаях плюс 0,75% фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.
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где: Vmc, Vom, Vвент, Vгвс - объем теплоносителя в трубопроводах в тепловых сетях, системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей.
Емкость трубопроводов тепловых сетей определяется в зависимости от их удельного объема и длины согласно по формуле:
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где: ν - удельный объем i-го участка трубопроводов определенного диаметра, м3/км;
l - длина i-го участка трубопроводов, км.
Емкость систем теплопотребления зависит от их вида и определяется согласно по формуле:
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Q0max – расчетное значение часовой тепловой нагрузки здания, Гкал/ч;
ν – удельный объем системы теплопотребления, м3ч/Гкал;
n - количество систем теплопотребления, оснащенных одним видом нагревательных приборов.
При отсутствии информации о типе нагревательных приборов, которыми оснащены системы теплопотребления (отопления, приточной вентиляции), допустимо принимать значение удельного объема для систем в размере 30 м3ч/Гкал. Емкость местных систем горячего водоснабжения в открытых системах теплоснабжения можно определять при v=6 м3ч/Гкал средней часовой тепловой нагрузки.
В соответствии с Актуализированной версией СП124.13330.2012 «Тепловые сети»:
«При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт – открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения».
Потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают в себя технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с утечкой.
К технологическим потерям, как необходимым для обеспечения нормальных режимов работы систем теплоснабжения, относятся количество воды на пусковое заполнение трубопроводов теплосети после проведения планового ремонта и подключении новых участков сети и потребителей, проведение плановых эксплуатационных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей и другие регламентные работы, промывку и дезинфекцию.
К потерям сетевой воды с утечкой относятся технически неизбежные в процессе передачи, распределения и потребления тепловой энергии потери сетевой воды с утечкой.
Расчетные потери сетевой воды связанные, с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и подключения новых сетей после монтажа на период регулирования, определяются в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей. Неизбежные потери при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях составляют 0,5-кратного объема сетей.
Среднегодовая норма утечки теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).
Норматив аварийной подпитки имеет в виду инцидентную подпитку, которая полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении элементов теплосети. Именно эта подпитка и называется аварийной подпиткой.
Согласно СП124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Выполнен расчет нормативной и аварийной подпитки тепловых сетей котельной. Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок (далее ВПУ) и подпитки тепловых сетей по существующему положению представлены в таблице 3.1, по перспективному положению в таблице 3.2.
Таблица 3.1 – Расчетные балансы ВПУ и подпитки тепловых сетей (существующее положение)
	№ п/п
	Наименование и адрес котельной
	Наличие и тип водоподготовки
	Ограничение производительности подпиточного устройства - Gогр, м3/ч
	Нормативная (расчётная) среднечасовая подпитка тепловой сети  -Gппр, м3/ч
	Нормативная (расчётная) среднечасовая подпитка на предстоящий и прошедший отопительные сезоны тепловой сети
 - Gппр', м3/ч
	Производительность ХВО,  Gп, м3/ч
	Фактическая среднечасовая подпитка тепловой сети в прошедшем сезоне –
Gпф', м3/ч

	1
	Котельная, с. Уват, ул. Советская,45
	комплексон
	-
	0,2
	0,2
	2,0
	-

	2
	Котельная с. Уват, «Аэропорт»
	комплексон
	-
	0,223
	0,223
	1,0
	-

	3
	Котельная с. Уват «Администрация»
	комплексон
	-
	0,003
	0,003
	0,15
	-

	4
	Котельная с. Уват, РОВД
	комплексон
	-
	0,041
	0,041
	0,5
	-

	5
	Котельная с. Уват «Новая школа»
	комплексон
	-
	0,004
	0,004
	0,2
	-

	6
	Котельная с. Уват «ФОК»
	комплексон
	-
	0,01
	0,01
	0,2
	-

	7
	Котельная с. Уват гостиница «Биатлонный центр»
	комплексон
	-
	0,0017
	0,0017
	0,2
	-

	8
	Котельная с. Уват «Лыжная база»
	-
	-
	0,0016
	0,0016
	-
	-


Таблица 3.2 – Расчетные балансы ВПУ и подпитки тепловых сетей перспективное положение
	№ п/п
	Наименование и
адрес котельной
	Ограничение
Производительности
 подпиточного устройства -
 Gогр, м3/ч
	Нормативная (расчётная)
среднечасовая подпитка -
Gппр, м3/ч
	Нормативная (расчётная)
среднечасовая подпитка на
предстоящий и прошедший отопительные сезоны -
Gппр', м3/ч
	Производительность ХВО,
 Gп, м3/ч

	1
	Котельная, с. Уват, ул. Советская,45 (Объездная)
	-
	0,2
	0,2
	2,0

	2
	Котельная с. Уват, «Аэропорт»
	-
	0,223
	0,223
	1,0

	3
	Котельная с. Уват «Администрация» ул. Иртышская,19
	-
	0,003
	0,003
	0,15

	4
	Котельная с. Уват, РОВД
	-
	0,041
	0,041
	0,5

	5
	Котельная с. Уват «Новая школа»
	-
	0,004
	0,004
	0,2

	6
	Котельная с. Уват «ФОК»
	-
	0,01
	0,01
	0,2

	7
	Котельная с. Уват гостиница «Биатлонный центр»
	-
	0,0017
	0,0017
	0,2

	8
	Котельная с. Уват «Лыжная база»
	-
	0,0016
	0,0016
	-


Существующий и перспективный расход воды на подпитку представлены в таблице 3.3.
Таблица 3.3 – Расход на подпитку тепловой сети, м3/час
	Тепловая сеть
	Существующий расход на подпитку
	Перспективный расход
с закрытой схемой

	Котельная, с.Уват, ул.Советская,45 (Объездная)
	0,2
	0,2

	Котельная с.Уват, «Аэропорт»
	0,223
	0,223

	Котельная с. Уват «Администрация» ул.Иртышская,19
	0,003
	0,003

	Котельная с.Уват, РОВД
	0,041
	0,041

	Котельная с.Уват «Новая школа»
	0,004
	0,004

	Котельная с.Уват «ФОК»
	0,01
	0,01

	Котельная с.Уват гостиница «Биатлонный центр»
	0,0017
	0,0017

	Котельная с.Уват «Лыжная база»
	0,0016
	0,0016


3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Объем аварийной подпитки рассчитан согласно п.6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей. Результаты расчета представлены в таблице 3.4.
Таблица 3.4 – Аварийный объем подпитки тепловой сети
	№
	Наименование технологической зоны
	Объем аварийной подпитки тепловой сети, м3/ч

	1
	Котельная, с. Уват, ул. Советская,45 (Объездная)
	1,52

	2
	Котельная с. Уват, «Аэропорт»
	1,79

	3
	Котельная с. Уват «Администрация» ул. Иртышская,19
	0,024

	4
	Котельная с. Уват, РОВД
	0,33

	5
	Котельная с. Уват «Новая школа»
	0,032

	6
	Котельная с. Уват «ФОК»
	0,075

	7
	Котельная с. Уват гостиница «Биатлонный центр»
	0,013

	8
	Котельная с. Уват «Лыжная база»
	0,013


3.3. Сценарий развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии
В соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2021 №Пр-325, в Схему теплоснабжения Сорового сельского поселения включен раздел с описанием сценариев развития аварий с моделированием гидравлически режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем с целью разработки положений по их реконструкции.
Возможные сценарии развития аварий в системах теплоснабжения Сорового сельского поселения, в том числе отказе элементов тепловых сетей:
а) выход из строя насосов сетевой группы, прекращение подачи электрической энергии;
б) прекращение подачи топлива на котельную (газа при авариях на наружном газопроводе);
в) порыв на тепловых сетях, аварийная остановка котлов, неблагоприятные погодные и климатические явления, человеческий фактор.
Таблица 3.5 – Причины возникновения аварий, масштабы и последствия
	№ п/п
	Вид аварии
	Возможная причина возникновения аварии
	Масштаб аварии и последствия
	Уровень реагирования

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Остановка котельной
	Выход из строя насосов сетевой группы, прекращение подачи электрической энергии
	Прекращение циркуляции воды в системах отопления
потребителей, понижение напора и температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	Муниципальный,
локальный

	2
	Остановка котельной
	Прекращение подачи топлива на котельную (газа при аварии на наружном газопроводе)
	Прекращение подачи
горячей воды в систему отопления всех
потребителей, понижение напора и температуры в зданиях и домах
	Муниципальный,
локальный

	3
	Кратковременное нарушение теплоснабжение объектов
жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда, социальной и производственной сферы
	Порыв на тепловых сетях, аварийная остановка котлов, аварийная остановка насосов сетевой группы, человеческий фактор
	Прекращение циркуляции воды в систему потребителей, температуры и напора в зданиях и
домах
	Локальный


План действий при возникновении аварий в системах теплоснабжения, в том числе отказе элементов тепловых сетей:
а) в случае массового нарушения снабжения электрической энергией объектов (котельных) на неопределенный период предусмотрены резервные источники электроснабжения – передвижные дизельные электростанции.
б) в случае аварии (порыва) на тепловой сети возможно отключение поврежденного участка для выполнения ремонтно-восстановительных работ. При этом режим работы котельных и их температурные графики не меняются.
в) на котельных установлены резервные котлы, позволяющие, а случае возникновения аварийной ситуации на рабочем котле, поддерживать бесперебойный режим работы котельной с соблюдением температурного графика.
г) на случай непродолжительного отключения централизованного водоснабжения на котельных имеются баки запаса холодной (химочищенной) воды.
д) в случае аварийного прекращения поставки природного газа на газовые котельные, работа части котлов будет остановлена, так как резервный вид топлива есть на котельных «ФОК» и «Новая школа (резервное топливо - солярка), на остальных котельных отсутствует (ранее на котельных «Аэропорт и с.Уват, ул.Советская,45 были установлены котлы, предназначенные для работы на нефти, но выведены из эксплуатации). Однако возможно поддерживание циркуляции теплоносителя в тепловой сети до его полного остывания.
Кроме того, эксплуатирующая организация регулярно поддерживает аварийный запас материалов для производства ремонтных работ различного характера.
ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
4.1. Описание сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Разработка мастер-плана в актуализированной Схеме теплоснабжения Уватского сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области осуществлялась с целью сравнения разработанных вариантов развития системы теплоснабжения и обоснования выбора базового варианта реализации, принимаемого за основу для разработки утвержденной Схемы теплоснабжения.
Основными принципами, положенными в основу разработки вариантов перспективного развития системы теплоснабжения и являющимися обязательными для каждого из рассматриваемых вариантов, являлись:
а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей;
б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии;
в) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;
г) минимизация затрат на теплоснабжение на расчетную единицу тепловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе;
д) обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
е) согласованность с планами и программами развития сельского поселения.
Разработанные варианты развития системы теплоснабжения являлись основой для формирования и обоснования предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, а также определения необходимости строительства новых источников теплоснабжения и реконструкции существующих.
1 Вариант.
По котельным и тепловым сетям планируются мероприятия, указанные в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Перечень планируемых мероприятий
	№
	Наименование мероприятий
	Сроки
проведения работ
	Финансовые затраты, тыс. руб.

	1
	Строительство новой блочно-модульной котельной, мощностью 1,5 Гкал/час с.Уват, ул.Советская, д.45
	2027-2028
	51 758,210

	2
	Демонтаж котельной № 4, в связи с завышенной установленной мощностью с.Уват, ул.Советская, д.45
	2027-2028
	15 574,209

	3
	Строительство новой блочно-модульной котельной, мощностью 0,86 Гкал/час с.Уват, ул.Авиаторов, 5а
	2027-2028
	37 364,504

	4
	Демонтаж котельной №5, в связи с завышенной установленной мощностью с.Уват, ул.Авиаторов, 5а
	2027-2028
	7 631,363

	5
	Строительство новой блочно-модульной котельной по ул.Иртышская в округе школы мощностью 5,16 Гкал/час, для подключения перспективной застройки и существующих потребителей от котельной № 11 РОВД и котельной №8 Администрация. (Новая котельная)
	2028-2029
	133 682,185

	6
	Демонтаж котельной №8 (Администрация) с.Уват, ул.Иртышская,19б
	2029
	2 448,132

	7
	Демонтаж котельной № 11 (РОВД) с.Уват, мкр.Центральный
	2028
	5 218,886

	8
	Реконструкция участка сети теплоснабжения от котельной №4 (Объездная) протяженностью 1398 м Дн=57 мм
	2027-2028
	45762,522

	9
	Реконструкция участка сети теплоснабжения от котельной №4 (Объездная) протяженностью 1222 м Дн=76 мм
	2027-2028
	40001,289

	10
	Реконструкция участка сети теплоснабжения от котельной №4 (Объездная) протяженностью 352 м Дн=89 мм
	2027-2028
	11522,466

	11
	Реконструкция участка сети теплоснабжения от котельной №4 (Объездная) протяженностью 1710 м Дн=108 мм
	2027-2028
	69396,272

	12
	Реконструкция участка сети теплоснабжения от котельной №4 (Объездная) протяженностью 1262 м Дн=159 мм
	2027-2028
	63799,648

	13
	Реконструкция участка сети теплоснабжения от котельной №4 (Объездная) протяженностью 2264 м Дн=219 мм
	2027-2028
	138772,413

	14
	Реконструкция участка сети теплоснабжения от котельной №5 протяженностью 3301 м Дн=133 мм
	2027-2028
	149204,497

	15
	Реконструкция участка сети теплоснабжения от Блочной газовой котельная 1,2 МВт протяженностью 30 м Дн=76 мм
	2030-2031
	1241,114

	16
	Реконструкция участка сети теплоснабжения подводящие инженерные сети к зданиям начальная школа-детский сад и пожарная часть в с.Уват, Тюменской области протяженностью 487 м Дн=108 мм
	2028-2029
	22744,765

	17
	Реконструкция участка сети теплоснабжения подводящие инженерные сети к зданиям начальная школа-детский сад и пожарная часть в с.Уват, Тюменской области протяженностью 334 м Дн=159 мм
	2028-2029
	19432,016

	18
	Реконструкция участка сети теплоснабжения от котельной ФОК протяженностью 165 м Дн=108 мм
	2030-2031
	8462,748

	19
	Реконструкция участка сети теплоснабжения от котельной биатлонного центра протяженностью 19 м Дн=159 мм
	2030-2031
	1213,948

	20
	Реконструкция участка сети теплоснабжения Тюменская область, Уватский округ, с. Уват, ул. Спортивная L= 110 м Дн=159 мм
	2030-2031
	7028,119

	21
	Строительство участка сети теплоснабжения  L= 565 м Дн=159 мм
	2027-2028
	29932,629

	22
	Строительство участка сети теплоснабжения  L= 295 м Дн=108 мм
	2027-2028
	12545,834


Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой трубопроводов выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы. Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях. Стоимость планируемых работ определить ПСД.
Для обеспечения безопасности, надежности и энергетической эффективности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов планируются следующие мероприятия:
- реконструкция котельной «РОВД» (замена горелок на котельной);
- реконструкция котельной №4 (Замена котла ВК-21, установка горелки Р - 73 (2 шт.);
- реконструкция котельной №5 (установка горелки РН-60 (1 шт.));
- реконструкция котельной №8 (установка горелки РН-60 (1 шт.)).
2 Вариант.
Выполнение плановых работ при подготовке к отопительному сезону.
4.2. Обоснования выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения Уватского сельского поселения Уватского муниципального округа Тюменской области предлагается вариант 1 - выполнение мероприятий, указанных в таблице 4.1, и мероприятия для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения.
Точное значение затрат на проведение работ определяется ПСД.
ГЛАВА 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, города, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения
Повышение качества жизни населения напрямую связано с обеспеченностью людей социальными нормами площади жилья, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской федерации. При определении перспективных объёмов жилищного фонда на территории поселения средняя расчётная жилищная обеспеченность принимается на основании Постановления Правительства Тюменской области от 19.03.2008 №82-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования» и составляет 35 м2/чел. Следовательно, к 2037 г. объём жилищного фонда сельского поселения составит 283,5 тыс.м2.
Увеличение жилищного фонда предусматривается за счет освобождения территорий вследствие сноса ветхого жилья, а также формирования вновь застроенных участков на территории сельского поселения. Генеральным планом предлагается организация жилой застройки домами I группы этажности (до 5 этажей). Для предварительного определения общих размеров жилых зон приняты укрупненные показатели в расчете на 1000 чел. - 40 га. Соотношение территорий различного функционального назначения в составе жилых образований принято в соответствии с приложением В, таблица В.1, СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений)».
Под развитие жилищного фонда предусматривается 182 га.
В основу проектирования жилой застройки при подготовке генерального плана положены следующие принципы планировочной организации:
Участки застройки объединены в группы территориями общего пользования (озелененная, спортивная, разворотная площадки);
Группы участков объединены учреждениями общего пользования (дошкольные образовательные, общеобразовательные учреждения, объекты обслуживания);
Общественный центр структурного элемента жилой застройки сформирован объектами обслуживания и административно-деловыми учреждениями.
Новое строительства жилых домов осуществляется вдоль существующих дорог и проездов. При реконструкции существующей жилой застройки сохраняется капитальная жилая и общественная застройка. Генеральным планом учтено покрытие земельных участков радиусами обслуживания социально значимых объектов, возможность хозяйственного использования земельного участка, его застройки, электроснабжения, предусмотрена возможность расширения территории.
5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
Котельные сельского поселения имеют резерв тепловой мощности.
В связи с физическим износом оборудования котельных планируется строительство новых БМК. Перечень мероприятий указан в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Перечень мероприятий по сельскому поселению
	№
	Наименование мероприятий
	Сроки
проведения работ
	Финансовые затраты, тыс. руб.

	1
	Строительство новой блочно-модульной котельной, мощностью 1,5 Гкал/час с.Уват, ул.Советская, д.45
	2027-2028
	51 758,210

	2
	Демонтаж котельной № 4, в связи с завышенной установленной мощностью с.Уват, ул.Советская, д.45
	2027-2028
	15 574,209

	3
	Строительство новой блочно-модульной котельной, мощностью 0,86 Гкал/час с.Уват, ул.Авиаторов, 5а
	2027-2028
	37 364,504

	4
	Демонтаж котельной № 5, в связи с завышенной установленной мощностью с.Уват, ул.Авиаторов, 5а
	2027-2028
	7 631,363

	5
	Строительство новой блочно-модульной котельной по ул.Иртышская в округе школы мощностью 5,16 Гкал/час, для подключения перспективной застройки и существующих потребителей от котельной № 11 РОВД и котельной № 8 Администрация (Новая котельная)
	2028-2029
	133 682,185

	6
	Демонтаж котельной № 8 (Администрация) с.Уват, ул.Иртышская, 19б
	2029
	2 448,132

	7
	Демонтаж котельной № 11 (РОВД) с.Уват, мкр.Центральный
	2028
	5 218,886


5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
В связи с физическим износом оборудования котельных планируется строительство новых БМК. Перечень мероприятий указан в таблице 5.1.
Для обеспечения безопасности, надежности и энергетической эффективности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов планируются следующие мероприятия:
Реконструкция котельной «РОВД» (замена горелок на котельной);
Реконструкция котельной №4 (Замена котла ВК-21, установка горелки Р - 73 (2 шт.);
Реконструкция котельной №5 (установка горелки РН-60 (1 шт.));
Реконструкция котельной №8 (установка горелки РН-60 (1 шт.)).
5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в сельском поселении отсутствуют.
5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
Источники с избыточной тепловой энергией отсутствуют.
5.6. Меры по переоборудованию котельных в источнике тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Данные работы схемой теплоснабжения не предусмотрены.
5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
Меры по переводу котельных в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации схемой не предусмотрены.
5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
Методика расчета температурного графика описана в справочнике В.И. Манюк, Я.И. Каплинский «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».
Первоначально основным видом тепловой нагрузки являлась нагрузка систем отопления, присоединенных к тепловой сети теплоисточника. Такой температурный график, называемый отопительным, при этом домовые системы отопления рассчитываются на температурный график 95/70°C. С появлением нагрузки ГВС минимальная температура прямой сетевой воды в тепловой сети (на источнике) была ограничена величиной, необходимой для нагрева в системе ГВС водопроводной воды до температуры 60-75°C (СанПиН 1.2.3685-21). Вызванный этим излом (полка) отопительного температурного графика и отсутствие местного количественного регулирования расхода воды на отопление приводят к перерасходу теплоты на отопление (перетопу помещений) в зоне положительных температур наружного воздуха. Для систем теплоснабжения переход на пониженный температурный график прямой сетевой воды вызывает увеличение затрат на перекачку теплоносителя, ограничивает тепловой резерв магистралей.
Температурный график отпуска тепловой энергии потребителям от теплоисточников в с. Уват указан в таблице 5.2.
5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
Перспективная установленная тепловая мощность источников тепловой энергии должна покрывать присоединенную и перспективную тепловую нагрузку. Источники тепловой энергии, работающие только на свою обособленную тепловую зону и не имеющие возможность в аварийных ситуациях переключить тепловую нагрузку на соседние источники, должны иметь резерв по располагаемой тепловой мощности.
Котельные сельского поселения имеют резерв тепловой мощности. Перечень мероприятий указан в таблице 5.1.
Таблица 5.2 – Температурный график котельных в с.Уват
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5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
В Уватском сельском поселении Уватского муниципального округа Тюменской области на момент актуализации схемы теплоснабжения не существует источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников. Данные технологии для централизованного теплоснабжения в перспективе развития тепловых сетей не предусматриваются.
ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
Перераспределение тепловых нагрузок из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой не планируется.
Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а также их реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене.
Сроки и затраты по проведению данных работ определить проектно-сметной документацией (ПСД).
6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых округах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку
Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, предлагается произвести замену старых трубопроводов, а также реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление.
Планируются мероприятия, указанные в таблице 6.1.
Таблица 6.1 – Перечень мероприятий по сельскому поселению
	№
	Наименование мероприятий
	Сроки
проведения работ
	Финансовые затраты,
тыс. руб.

	1
	Реконструкция участка сети теплоснабжения от котельной № 4 (Объездная) протяженностью 1398 м Дн=57 мм
	2027-2028
	45762,522

	2
	Реконструкция участка сети теплоснабжения от котельной № 4 (Объездная) протяженностью 1222 м Дн=76 мм
	2027-2028
	40001,289

	3
	Реконструкция участка сети теплоснабжения от котельной № 4 (Объездная) протяженностью 352 м Дн=89 мм
	2027-2028
	11522,466

	4
	Реконструкция участка сети теплоснабжения от котельной № 4 (Объездная) протяженностью 1710 м Дн=108 мм
	2027-2028
	69396,272

	5
	Реконструкция участка сети теплоснабжения от котельной № 4 (Объездная) протяженностью 1262 м Дн=159 мм
	2027-2028
	63799,648

	6
	Реконструкция участка сети теплоснабжения от котельной № 4 (Объездная) протяженностью 2264 м Дн=219 мм
	2027-2028
	138772,413

	7
	Реконструкция участка сети теплоснабжения от котельной № 5 протяженностью 3301 м Дн=133 мм
	2027-2028
	149204,497

	8
	Реконструкция участка сети теплоснабжения от Блочной газовой котельная 1,2 МВт протяженностью 30 м Дн=76 мм
	2030-2031
	1241,114

	9
	Реконструкция участка сети теплоснабжения подводящие инженерные сети к зданиям начальная школа-детский сад и пожарная часть в с.Уват, Тюменской области протяженностью 487 м Дн=108 мм
	2028-2029
	22744,765

	10
	Реконструкция участка сети теплоснабжения подводящие инженерные сети к зданиям начальная школа-детский сад и пожарная часть в с.Уват, Тюменской области протяженностью 334 м Дн=159 мм
	2028-2029
	19432,016

	11
	Реконструкция участка сети теплоснабжения от котельной ФОК L= 165 м Дн=108 мм
	2030-2031
	8462,748

	12
	Реконструкция участка сети теплоснабжения от котельной биатлонного центра протяженностью 19 м Дн=159 мм
	2030-2031
	1213,948

	13
	Реконструкция участка сети теплоснабжения Тюменская область, Уватский округ, с. Уват, ул. Спортивная L=  110 м Дн=159 мм
	2030-2031
	7028,119

	14
	Строительство участка сети теплоснабжения  L=  565 м Дн=159 мм
	2027-2028
	29932,629

	15
	Строительство участка сети теплоснабжения  L=  295 м Дн=108 мм
	2027-2028
	12545,834

	
	Итого объем инвестиций
	
	621 060,3


6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется в связи с достаточной надежностью существующей конфигурации тепловых сетей. Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а также их реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление. Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки проектной документации на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения.
6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанных в  главе 5 настоящего документа
Тепловые сети системы теплоснабжения Уватского сельского поселения Уватского муниципального округа Тюменской области смоделированы в программном комплексе ZuluThermo. Перевод котельных в пиковый режим не планируется. Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки проектной документации на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения.
6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей
Для обеспечения надежной работы системы теплоснабжения в Уватском сельском поселении Уватского муниципального округа Тюменской области не требуется перекладка существующих магистральных трубопроводов. Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки проектной документации на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения. Анализ надежности системы теплоснабжения отражен в главе 9. Строительство магистральных тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности не предусматривается.
Планируются мероприятия по реконструкции участков тепловых сетей. Перечень работ указан в таблице 6.1.
6.6. B ценовых зонах теплоснабжения предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии, тепловых сетей, указанные в главах 5 и 6 настоящего документа, указываются отдельно в части мероприятий, необходимых для осуществления подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, и в части мероприятий, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения
Уватский муниципальный округ Тюменской области не относится к ценовым зонам теплоснабжения.
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Система теплоснабжения Уватского сельского поселения Уватского муниципального округа Тюменской области закрытая.
7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Система теплоснабжения Уватского сельского поселения Уватского муниципального округа Тюменской области закрытая.
ГЛАВА 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
Основным топливом источников тепловой энергии Уватского сельского поселения Уватского муниципального округа Тюменской области является природный газ.
Перспективный топливный баланс составляется на базе планового отпуска энергии и нормативных удельных расходов топлива (УРУТ). Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источника тепловой энергии, принимается в соответствии с Приказами Минэнерго России от 22.10.2018 №914 и от 24.11.2017 №1112 по утверждению нормативов УРУТ на тепловую энергию по станциям комбинированной выработки.
Расчеты перспективных максимальных годовых расходов топлива для зимнего и переходного периодов по элементам территориального деления выполнены на основании данных о среднемесячной температуре наружного воздуха, суммарной присоединенной тепловой нагрузке и удельных расходов условного топлива. Результаты расчётов перспективного годового расхода топлива к 2037 году представлены в таблице 8.1.
Таблица 8.1 – Перспективный топливный баланс
	Источник
	Показатель
	Единица измерения
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-2037

	Котельная, с.Уват, ул.Советская,45 (Объездная)
	Подключенная нагрузка
	Гкал/ч
	1,916
	1,916
	1,916
	1,916
	1,916

	
	Годовой расход топлива
	т.у.т.
	1063,812
	1063,812
	1063,812
	1063,812
	1063,812

	
	Удельный расход топлива на выработку т/энергии
	кг .у.т./Гкал
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22

	Котельная с.Уват, «Аэропорт»
	Подключенная нагрузка
	Гкал/ч
	1,224
	1,224
	1,224
	1,224
	1,224

	
	Годовой расход топлива
	т.у.т.
	716,766
	716,766
	716,766
	716,766
	716,766

	
	Удельный расход топлива на выработку т/энергии
	кг .у.т./Гкал
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22

	Котельная с.Уват «Администрация», ул.Иртышская,19
	Подключенная нагрузка
	Гкал/ч
	0,647
	0,647
	0,647
	0,647
	0,647

	
	Годовой расход топлива
	т.у.т.
	164,343
	164,343
	164,343
	164,343
	164,343

	
	Удельный расход топлива на выработку т/энергии
	кг .у.т./Гкал
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22

	Котельная с.Уват, РОВД
	Подключенная нагрузка
	Гкал/ч
	1,415
	1,415
	1,415
	1,415
	1,415

	
	Годовой расход топлива
	т.у.т.
	381,023
	381,023
	381,023
	381,023
	381,023

	
	Удельный расход топлива на выработку т/энергии
	кг .у.т./Гкал
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22

	Котельная с.Уват «Новая школа»
	Подключенная нагрузка
	Гкал/ч
	0,877
	0,877
	0,877
	0,877
	0,877

	
	Годовой расход топлива
	т.у.т.
	166,185
	166,185
	166,185
	166,185
	166,185

	
	Удельный расход топлива на выработку т/энергии
	кг .у.т./Гкал
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22

	Котельная с.Уват «ФОК»
	Подключенная нагрузка
	Гкал/ч
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04

	
	Годовой расход топлива
	т.у.т.
	368,651
	368,651
	368,651
	368,651
	368,651

	
	Удельный расход топлива на выработку т/энергии
	кг .у.т./Гкал
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22

	Котельная с.Уват гостиница «Биатлонный центр»
	Подключенная нагрузка
	Гкал/ч
	0,432
	0,432
	0,432
	0,432
	0,432

	
	Годовой расход топлива
	т.у.т.
	96,221
	96,221
	96,221
	96,221
	96,221

	
	Удельный расход топлива на выработку т/энергии
	кг .у.т./Гкал
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22

	Котельная с.Уват «Лыжная база»
	Подключенная нагрузка
	Гкал/ч
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266

	
	Годовой расход топлива
	т.у.т.
	84,249
	84,249
	84,249
	84,249
	84,249

	
	Удельный расход топлива на выработку т/энергии
	кг .у.т./Гкал
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22


8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
Основным топливом котельных для выработки тепловой энергии в сельском поселении является природный газ. Возобновляемые источники энергии в сельском поселении отсутствуют.
Резервное топливо по котельным:
«ФОК» - котел №3 может работать на природном газе, так и на солярке;
«Новая школа» - котел №1 (правый) - может работать на природном газе, так и на солярке;
«Аэропорт» - котел №3 выведен из эксплуатации, ранее предназначался для работы на нефти;
с.Уват, ул.Советская,45 - котел №5 выведен из эксплуатации, ранее предназначался для работы на нефти.
8.3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Основным топливом котельных, для выработки тепловой энергии в сельском поселении, является природный газ.
Резервное топливо имеется на котельных «ФОК» и «Новая школа - солярка. На других котельных резервное топливо отсутствует.
8.4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе
Основным топливом котельных, для выработки тепловой энергии в сельском поселении, является природный газ.
Резервное топливо имеется в котельных «ФОК» и «Новая школа» - солярка. На других котельных резервное топливо отсутствует.
8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа
Приоритетным направлением в развитии топливного баланса в сельском поселении остается природный газ.
ГЛАВА 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ
9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе
Данные по инвестициям в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей указаны в главах 4,5,6.
9.2. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
В связи с физическим и моральным износом существующих тепловых сетей в сельском поселении большая их часть нуждается в реконструкции. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене.
9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе
Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение (модернизацию) тепловых сетей в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на данном этапе актуализации Схемы теплоснабжения не предусмотрены.
9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
Система теплоснабжения Уватского сельского поселения Уватского муниципального округа Тюменской области закрытая.
9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Основными ожидаемыми результатами от реализации Схемы теплоснабжения:
а) повышение качества и надёжности предоставления услуг;
б) минимизация уровня эксплуатационных затрат;
в) снижение тепловых потерь при передаче тепловой энергии.
Необходимо отметить, что ряд планируемых к реализации мероприятий не дают эффекта, определённого в количественном (стоимостном) выражении. Тем не менее, их выполнение в перспективе будет способствовать созданию условий для повышения надёжности и качества теплоснабжения, снижению аварийности тепловых сетей, уменьшению тепловых потерь и безопасности на источниках тепловой энергии.
9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации
Выполненные работы и величина инвестиций в базовом году не представлена МУП «Туртасское КП».
9.7. B ценовых зонах теплоснабжения пункты 9.1-9.6 главы 9 настоящего документа применяются в отношении инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, необходимых для осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения
Уватское сельское поселение Уватского муниципального округа Тюменской области не относится к ценовым зонам теплоснабжения.
9.8. Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов
Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов. Сведения о предложениях по инвестированию средств в существующие объекты отсутствуют.
ГЛАВА 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)
10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
В соответствии со статьей 2 п.28 Федерального закона от 27.06.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:
Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 - определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.
Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Критерии определения единой теплоснабжающей организации:
владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
размер собственного капитала;
способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии;
Единая теплоснабжающая организация обязана:
заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;
осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;
надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;
осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.
На территории Уватского сельского поселения Уватского муниципального округа Тюменской области теплоснабжение осуществляет одна теплоснабжающая организация – МУП «Туртасское КП».
10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
Реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), определённых в каждой существующей изолированной зоне действия в системе теплоснабжения схеме теплоснабжения” установлено две зоны действия изолированных систем теплоснабжения.
Таблица 10.1 – Перечень зон действия систем теплоснабжения.
	№
	Наименование
котельной
	Наименование ТСО,
на базе которого образована система теплоснабжения
	Зона действия


	1
	Котельная, с.Уват,
 ул.Советская,45 (Объездная)
	МУП «Туртасское КП»
	Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику теплоснабжения – котельная

	2
	Котельная с.Уват, «Аэропорт»
	МУП «Туртасское КП»
	Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику теплоснабжения – котельная

	3
	Котельная с.Уват «Администрация»,
ул. Иртышская,19
	МУП «Туртасское КП»
	Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику теплоснабжения – котельная

	4
	Котельная с.Уват,
 РОВД
	МУП «Туртасское КП»
	Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику теплоснабжения – котельная

	5
	Котельная с.Уват
 «Новая школа»
	МУП «Туртасское КП»
	Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику теплоснабжения – котельная

	8
	Котельная с.Уват
«ФОК»
	МУП «Туртасское КП»
	Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику теплоснабжения – котельная

	7
	Котельная с.Уват гостиница «Биатлонный центр»
	МУП «Туртасское КП»
	Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику теплоснабжения – котельная

	8
	Котельная с.Уват «Лыжная база»
	МУП «Туртасское КП»
	Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику теплоснабжения – котельная


Таблица 10.2 – Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в сельском поселении
	N системы
теплоснабжения
	Наименования
источников
тепловой энергии в
системе
теплоснабжения
	Тепло
снабжающие
(теплосетевые)
организации в
границах
системы
теплоснабжения
	Объекты
систем тепло
снабжения в
обслуживании
теплоснабжающей
(теплосетевой)
организации
	N зоны
деятельности
	Утвержденная
ЕТО
	Изменения
в границах
системы
тепло
снабжения
	Необходимая
корректировка в рамках
актуализации
схемы тепло
снабжения

	1
	Котельная, с.Уват,
 ул.Советская,45 (Объездная)
	МУП «Туртасское КП»
	Уватское СП
	с.Уват
	МУП «Туртасское КП»
	Не
планируется
	На момент
актуализации
не требуется

	2
	Котельная с.Уват, «Аэропорт»
	МУП «Туртасское КП»
	Уватское СП
	с.Уват
	МУП «Туртасское КП»
	Не
планируется
	На момент
актуализации
не требуется

	3
	Котельная с. Уват «Администрация»,
ул. Иртышская,19
	МУП «Туртасское КП»
	Уватское СП
	с.Уват
	МУП «Туртасское КП»
	Не
планируется
	На момент
актуализации
не требуется

	4
	Котельная с.Уват, РОВД
	МУП «Туртасское КП»
	Уватское СП
	с.Уват
	МУП «Туртасское КП»
	Не
планируется
	На момент
актуализации
не требуется

	5
	Котельная с.Уват
 «Новая школа»
	МУП «Туртасское КП»
	Уватское СП
	с.Уват
	МУП «Туртасское КП»
	Не
планируется
	На момент
актуализации
не требуется

	6
	Котельная с.Уват
«ФОК»
	МУП «Туртасское КП»
	Уватское СП
	с.Уват
	МУП «Туртасское КП»
	Не
планируется
	На момент
актуализации
не требуется

	7
	Котельная с.Уват гостиница «Биатлонный центр»
	МУП «Туртасское КП»
	Уватское СП
	с.Уват
	МУП «Туртасское КП»
	Не
планируется
	На момент
актуализации
не требуется

	8
	Котельная с.Уват «Лыжная база»
	МУП «Туртасское КП»
	Уватское СП
	с.Уват
	МУП «Туртасское КП»
	Не
планируется
	На момент
актуализации
не требуется


10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
В «Правилах организации теплоснабжения», утверждённых Правительством Российской Федерации, установлены следующие критерии определения единой теплоснабжающей организации:
Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.
Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;
В случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Способность обеспечить надёжность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениями оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.
Единая теплоснабжающая организация обязана:
а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;
б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчёты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;
в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и ТСО в зоне своей деятельности;
г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.
10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
При актуализации схемы теплоснабжения информация о поданных теплоснабжающими организациями заявок на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствуют.
10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения
На территории Уватского сельского поселения Уватского муниципального округа Тюменской области статусом Единой Теплоснабжающей Организации (ЕТО) наделено МУП «Туртасское КП».
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O BHECEHUWN U3MEHEHWIA B NOCTaHOBNEHNe aaMUHUCTPaUUn
YBaTCKOro MyHULMNAnsHOro paioHa ot 25.09.2019 Ne 178 «O npucsoeHun
opraHusaumsim cratyca EquHoi TennocHabxarowei opraHusaumn
Ha TEpPUTOPUM YBATCKOro MyHULIMNANLHOrO paioHa»

B cootserctBuM C DdepepanbHbiM 3akoHOM OT 06.10.2003 Ne 131-®3 «O6
06uWX NPUHUMNAx OpraHu3auum MEeCTHOro camoynpasnewus B Poccuiickoin
depepaumn», DepepanbHbIM 3aKOHOM or 27.07.2010 Ne 190-®3 «O
TennocHabxeHuu», MoctaHosneHvem MpasuTensctea Poccuiickoii depepaumu OT
08.08.2012 Ne 808 «O6 opraHusauum TennocHabxeHus B8 Poccuiickon deaepaummn n
O BHECEHMM W3MeHeHuii B HekoTopble akTbl [pasutensctea Poccwiickoit
®epepaumu», TMocraHosnenvem [pasutensctea Poccuiickoin Peaepauvm  oT
22.02.2012 Ne 154 «O TpeboBaHUsiX K Cxemam TennocHabxeHus, nopsaky wx
pa3paboTku 1 yTBepAeHus», cTaTbn 31 YcTasa YBaTCKOro MyHULMNAanbHOro paioHa
TiomeHckoit obnactu:

1. BHECTM B NOCTaHOBNEHWE aAMMHUCTPaLMM YBaTCKOrO MyHMLMNAnNsHOro ot
25.09.2019 Ne178 «O NpUCBOEHUN opraHusauuam craryca EauvHoi
TennocHabxaloleid opraHmMsauuM Ha TeppuTopuM  YBaTCKOro  MyHWLMNansHOro
paiioHa» (B peaakumm NOCTaHoBneHUi ot 27.12.2019 Ne282, ot 05.04.2022 Ne76)
(panee no Tekcty — MocTaHoBNEeHNE) CNeayIoLne UIMEHEHUS:

a) NyHKT 2 MoCTaHOBNEHUA N3NOXUTL B CreAylowwei peaakummn:

«2. OnpepenuTb rpaHulbl 30H AesTenbHocTv EauHoi TennocHabxaowen
opraHusaumm M «Typracckoe KIT - rpaHuubl cuctem TennocHabwenus Ha
TeppUTOpUsX: AmbIMCKOTO CEenbCkoro mnoceneHusi, MOPHOCAMHKUHCKOrO Cerbckoro
nocenenus, [leMbSIHCKOrO CeMNbCKOro noceneHusi, IBaHOBCKOro Cenbckoro NoceneHus,
KpacHOSpCKOro Cenbckoro noceneHns, OCUHHUKOBCKOrO Cenbckoro roceneHus,
TypTacckoro Cenbckoro NoCerneHusi, YBaTCKOro Cenbckoro nocenewusi, KOposckoro
cenbckoro noceneHusi, COPOBOrO  CENbCKOrO  MOCENEHWs  3a  WCKMIoYeHnem
n.JemMbsiHKa.»;

6) NyHKT 4 MoCTaHOBMEHUSI U3NOXWTL B CNEAYIOWei peaakummn:

«4. OnpeaenuTb rpaHuUbl 30HbI AesiTenbHocT EauHoi TennocHabxaiowen
opraHusauum AO «CY3HKO» - rpaHuua cuctem TennocHabXeHus Ha Tepputopuu
‘CopOBOro Cenbckoro noceneHus B n.embaHka.».

2. CeKkTOpy AEMONPON3BOACTBA, AOKYMEHTALMOHHOIO oGecneyeHns n KoHTpons
Annapata rnasbl aAMMHACTPaLMM YBATCKOrO MyHWUMnansHoro paioHa (A.FO.
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ГЛАВА 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
11.1. Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии
Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяется в соответствии со ст.18. Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении».
Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в уполномоченный орган заявку, содержащую сведения:
а) о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителями теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;
б) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;
в) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.
Распределение тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии Схемой теплоснабжения не предусмотрено. В сельском поселении один источник централизованного теплоснабжения.
11.2. Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа
Перераспределение тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии для каждого этапа Схемой теплоснабжения не предусмотрено.
ГЛАВА 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ
Пункт 6 статья 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить ТСО, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».
Принятие на учет теплоснабжающей организацией бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании части 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с Приказом Росреестра от 15.03.2023 № П/0086 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей».
На основании статьи 225 Гражданского кодекса Российской Федерации по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет, а в случае постановки на учет линейного объекта по истечении трех месяцев со дня постановки на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.
На момент актуализации схемы теплоснабжения сведения о наличии бесхозяйных тепловых сетей не представлены.
ГЛАВА 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
Согласно Концепции участия ОАО «Газпром» в газификации регионов Российской Федерации с целью обеспечения эффективности инвестиций разрабатываются Планы-графики синхронизации выполнения Программ газификации регионов Российской Федерации. В рамках их реализации строительство внутри поселковых газопроводов и подготовка к приему газа потребителей (население, объекты коммунально-бытовой и социальной сферы и р.), газифицируемых по Программе газификации, осуществляется за счет бюджетов различного уровня, иных источников, а также средств потребителей. Финансирование работ по строительству и реконструкции объектов газоснабжения осуществляется за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз» и ОАО «Газпром». Финансирование программ газификации региона также осуществляется газораспределительными организациями за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.
Природный сетевой газ потребителям Уватского муниципального округа поступает от магистрального газопровода «Уренгой-Сургут-Челябинск». Распределение газа осуществляется ГРС «Туртасская–с.Уват», находящейся на территории Уватского муниципального округа.
Газификация округа начата в 2001 году с п.Туртас. На данный момент централизованные системы газоснабжения имеются на территории 4 сельских поселений округа: Ивановское сельское поселение (с.Ивановка, п.Нагорный), Соровое сельское поселение (п.Демьянка), Уватское сельское поселение (с.Уват) и Туртасское сельское поселение (п.Туртас).
13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
Основным топливом котельных для выработки тепловой энергии в сельском поселении является природный газ.
Согласно постановлению Губернатора Тюменской области от 15.02.2022 №16 «Об утверждении программы газификации Тюменской области на 2019-2028 годы и признании утративших силу некоторых нормативных правовых актов», а также программы газификации Уватского округа Тюменской области планируется в 2027 - 2028 годах строительство газораспределительной станции в п.Демьянка с цель газификации сельских поселений Уватского округа.
13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.
13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
Приказом Минэнерго России от 28.02.2023 №108 «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2023 - 2028 годы», утверждена Схема и программа развития электроэнергетических систем России, разработанная Системным оператором Единой энергетической системы.
Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в рамках указанного документа не предусмотрены.
Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Уватского сельского поселения Уватского муниципального округа Тюменской области, не предусматривается.
13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при актуализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие, в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии
Строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Уватского сельского поселения Уватского муниципального округа Тюменской области не предусмотрено.
13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республике Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.
В ранее разработанной схеме водоснабжения и водоотведения Уватского сельского поселения Уватского муниципального округа Тюменской области предусматривается раздел системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.
13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республике Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Корректировка схемы водоснабжения Уватского сельского поселения Уватского муниципального округа Тюменской области для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в Схеме теплоснабжения решений, о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения, не требуется. Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования отсутствуют.
ГЛАВА 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
14.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях представлены в таблице 14.1.
Таблица 14.1 – Количество нарушений на источниках тепловой энергии и тепловых сетях
	Наименование котельной (адрес)
	Нарушения 2025 год

	
	Сети ТЭ
	Сети ГВС
	Источник

	Котельная, с.Уват, ул.Советская,45 (Объездная)
	
	
	

	Котельная с.Уват, «Аэропорт»
	
	
	

	Котельная с.Уват «Администрация», ул.Иртышская,19
	
	
	

	Котельная с.Уват, РОВД
	
	
	

	Котельная с.Уват «Новая школа»
	
	
	

	Котельная с.Уват «ФОК»
	
	
	

	Котельная с.Уват гостиница «Биатлонный центр»
	
	
	

	Котельная с.Уват «Лыжная база»
	
	
	


14.2. Описание существующих и перспективных значений целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа
Целевой показатель в системе теплоснабжения - это показатель, характеризующий деятельность теплоснабжающих организаций по реализации мер, направленных на эффективное использование и экономное расходование топливно - энергетических ресурсов на всех стадиях их производства и потребления.
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии представлены в таблице 14.1
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии указан в таблице 14.2.
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети указано в таблице 14.2.
Коэффициент использования установленной тепловой мощности
Коэффициент использования установленной тепловой мощности указан в таблице 14.2.
Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
Отношение удельной материальной характеристики тепловых сетей, приведенной к расчетной, указано в таблице 14.2.
Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)
Источники тепловой энергии, работающие в комбинированном режиме и обеспечивающие сторонних потребителей в сельском поселении, отсутствуют.
Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
Источники тепловой энергии, работающие в комбинированном режиме и обеспечивающие сторонних потребителей в муниципальном образовании, отсутствуют.
Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
Источники тепловой энергии, работающие в комбинированном режиме и обеспечивающие сторонних потребителей в сельском поселении, отсутствуют.
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
Сведения по количеству отпуска тепловой энергии потребителям по приборам учета указано в таблице 14.2.
Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей рассчитывается по их материальной характеристике. Расчет производится для каждой системы теплоснабжения. Нормативная величина срока эксплуатации тепловых сетей составляет 25 лет. Превышение нормативного срока эксплуатации приводит и к росту затрат на проведение аварийно-восстановительных работ.
В связи с физическим и моральным износом существующих тепловых сетей в сельском поселении большая их часть нуждается в реконструкции. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене. Планируется произвести замену ветхих сетей в двухтрубном исчислении.
Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях. Стоимость планируемых работ определить ПСД.
Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, города, города федерального значения)
Сведения по реконструированным сетям за год (фактическое значение за отчетный период) отсутствуют. Значение отношения материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа) выполнить невозможно.
Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, города, города федерального значения)
Реконструкции в котельной сельского поселения в базовом году не проводилась
Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
Сведения о зафиксированных фактах нарушений антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях при актуализации схемы теплоснабжения не представлены.
Таблица 14.2 – Индикаторы развития систем теплоснабжения
	№
п/п
	Индикаторы развития систем теплоснабжения
сельского поселения
	Ед. изм.
	Существующее положение (факт 2025 года)
	Ожидаемые показатели на расчетный период

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед.
	табл. 14.1
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед.
	табл. 14.1
	0

	3
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности по подключенной нагрузки
	%
	
	

	
	Котельная, с.Уват, ул.Советская,45 (Объездная)
	%
	30,07
	30,07

	
	Котельная с.Уват, «Аэропорт»
	%
	75,85
	75,85

	
	Котельная с.Уват «Администрация», ул.Иртышская,19
	%
	18,01
	18,01

	
	Котельная с.Уват, РОВД
	%
	22,58
	22,58

	
	Котельная с.Уват «Новая школа»
	%
	20,0
	20,0

	
	Котельная с.Уват «ФОК»
	%
	13,52
	13,52

	
	Котельная с. Уват гостиница «Биатлонный центр»
	%
	17,16
	17,16

	
	Котельная с.Уват «Лыжная база»
	%
	41,43
	41,43

	4
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах сельского поселения)
	%
	-
	-

	5
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	%
	-
	-

	6
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	-
	100

	7
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	Более 20 лет
	Не более 10 лет

	8
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м2/Гкал/ч
	
	

	
	Котельная, с.Уват, ул. Советская,45 (Объездная)
	м2/Гкал/ч
	495,45
	495,45

	
	Котельная с.Уват, «Аэропорт»
	м2/Гкал/ч
	732,11
	732,11

	
	Котельная с.Уват «Администрация», ул.Иртышская,19
	м2/Гкал/ч
	45,05
	45,05

	
	Котельная с.Уват, РОВД
	м2/Гкал/ч
	481,74
	481,74

	
	Котельная с.Уват «Новая школа»
	м2/Гкал/ч
	н/д
	н/д

	
	Котельная с.Уват «ФОК»
	м2/Гкал/ч
	58,48
	58,48

	
	Котельная с.Уват гостиница «Биатлонный центр»
	м2/Гкал/ч
	38,06
	38,06

	
	Котельная с.Уват «Лыжная база»
	м2/Гкал/ч
	88,56
	88,56

	9
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для сельского поселения)
	%
	-
	будет определен при уточнении объемов реконструкции тепловых сетей

	10
	Сведения по количеству отпуска тепловой энергии потребителям по приборам учета
	%
	-
	100

	11
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)
	%
	-
	3%


ГЛАВА 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
15.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
Ценовые (тарифные) последствия выполняются в соответствии с п.81 «Требований к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22.02.2012) и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ №760-э от 13.06.2013.
Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу теплоснабжающих организаций, выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки. При этом необходимо отметить, что схема теплоснабжения является предпроектным документом, а утверждаемый тариф на тепловую энергию в рамках регулирования зависит от установленного предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.
Платформой прогнозирования является принятая на момент разработки схемы теплоснабжения структура формирования тарифов на производство и передачу тепловой энергии соответствующих организаций с внесением изменений в топливно-энергетические балансы, обусловленных перспективой развития систем теплоснабжения.
15.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации
На территории Уватского сельского поселения Уватского муниципального округа Тюменской области определена единая теплоснабжающая организация - МУП «Туртасское КП».
Рассчитать тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей в каждой системе теплоснабжения возможно приблизительно с учетом индекса дефлятора Минэкономразвития. Прогноз тарифа приведен в таблице 15.1
Таблица 15.1 – Расчетная тарифно-балансовая модель системы теплоснабжения
	Наименование критерия оценки
	Динамика изменения средневзвешенного
тарифа на тепловую энергию

	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027- 2035

	Индекс потребительских цен
	1,037
	1,037
	1,037
	1,037
	1,037
	1,20
	1,44

	Индекс тарифов на тепловую энергию
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,22
	1,48

	Индекс цен на капитальные вложения
	1,036
	1,036
	1,036
	1,036
	1,036
	1,19
	1,42

	Индекс цен газовой промышленности
	1,013
	1,013
	1,013
	1,013
	1,013
	1,07
	1,14

	Индекс тарифов на электрическую энергию
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,19
	1,41

	Индекс тарифов на услуги ЖКХ
	1,047
	1,047
	1,047
	1,047
	1,047
	1,26
	1,58

	Индекс цен химической промышленности
	1,029
	1,029
	1,029
	1,029
	1,029
	1,15
	1,33

	Индекс цен на нефтепродукты
	1,001
	1,001
	1,001
	1,001
	1,001
	1,01
	1,01


Тарифы на тепловую энергию на территории Уватского сельского поселения Уватского муниципального округа Тюменской области за три года указаны в таблицах 15.2.1, 15.2.2, 15.2.3.
Таблица 15.2.1 – Тарифы на тепловую энергию для потребителей Уватского муниципального округа на 2024
	Наименование организации и территории обслуживания
	НПА
	Тепловая энергия

	
	
	с 01.01.2024 по 30.06.2024
	с 01.07.2024 по 31.12.2024

	
	
	население
	бюджет и прочие
	население
	бюджет и прочие

	МУП
 «Туртасское КП»
(Уватское с/п)
	Распоряжение ДТ и ЦП ТО от 08.12.2023 №231/01-21
	5745,76*
	4788,13
	5981,58*
	4984,65

	
	льготный тариф
Распоряжение ДТ и ЦП ТО от 15.12.2023 №289/01-21
	с НДС*
	без НДС
	
	с НДС*
	без НДС
	

	
	
	3071,90*
	2559,92
	
	3366,80*
	2805,67
	


*Тарифы указаны с НДС, организация применяет общую систему налогообложения
Таблица 15.2.2 – Тарифы на тепловую энергию для потребителей Уватского муниципального округа на 2025 год
	Наименование организации и территории обслуживания
	НПА
	Тепловая энергия

	
	
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	с 01.07.2025 по 31.12.2025

	
	
	население
	бюджет и прочие
	население
	бюджет и прочие

	МУП
 «Туртасское КП»
(Уватское с/п)
	Распоряжение ДТ и ЦП ТО от 25.04.2022 №14/01-21
	5981,58*
	4984,65
	6003,20*
	5002,67

	
	льготный тариф
Распоряжение ДТ и ЦП ТО от 19.12.2024 №287/01-21
	с НДС*
	без НДС
	
	с НДС*
	без НДС
	

	
	
	3366,80*
	2805,67
	
	3804,48*
	3170,40
	


*Тарифы указаны с НДС, организация применяет общую систему налогообложения
Таблица 15.2.3 – Тарифы на тепловую энергию для потребителей Уватского муниципального округа на 2026 год
	Наименование организации и территории обслуживания
	НПА
	Тепловая энергия

	
	
	с 01.01.2026 по 30.09.2026
	с 01.10.2026 по 31.12.2026

	
	
	население
	бюджет и прочие
	население
	бюджет и прочие

	МУП
 «Туртасское КП»
(Уватское с/п)
	Распоряжение ДТ и ЦП ТО от 25.04.2022 №14/01-21
	6103,26*
	5002,67
	7128,46*
	5843,00

	
	льготный тариф
Распоряжение ДТ и ЦП ТО от 18.12.2025 №491/01-21
	с НДС*
	без НДС
	
	с НДС*
	без НДС
	

	
	
	3867,89*
	3170,40
	
	4533,16*
	3715,70
	


*Тарифы указаны с НДС, организация применяет общую систему налогообложения
Таблица 15.3 – Калькуляция себестоимости полезного отпуска тепловой энергии и передачи тепловой энергии по предприятию (тарифно-балансовая расчетная модель)
	№ п/п
	Показатели
	Представлено организацией
	Принято Департаментом на 2022-2026 годы
	Отклонение
(гр.11-гр.5)
	Обоснование

	
	
	2022 год
	Прогноз расходов на 2023 г
	Прогноз расходов на 2024 г
	Прогноз расходов на 2025 г
	Прогноз расходов на 2026 г
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	I
	Операционные (подконтрольные) расходы
	52 224,36
	53 770,21
	55 361,82
	57 000,53
	58 687,74
	26 604,24
	27 319,64
	28 057,08
	28 817,20
	29 600,67
	-25 620,12
	

	1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	1962,45
	2020,54
	2080,35
	2141,92
	2205,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-1 962,45
	не подтверждены предприятием первичными бухгалтерскими документами и не признаны экспертом экономически обоснованными

	2
	Расходы на ремонт основных средств
	15917,17
	16388,32
	16873,41
	17372,87
	17887,10
	2 539,48
	2 561,83
	2 585,47
	2 610,44
	2 636,77
	-13 377,69
	организацией не представлены подтверждающие документы

	3
	Расходы на оплату труда
	27 553,59
	28369,18
	29208,90
	30073,49
	30963,66
	23 745,06
	24 428,91
	25 133,22
	25 858,61
	26 605,69
	-3 808,53
	предприятие осуществляет деятельность в сфере жилищно​-коммунальных услуг. Ставка рабочего 1 разряда принята согласно Отраслевому тарифному соглашению предприятий жилищно-​коммунального хозяйства в размере 11778 тыс. руб. на 2022г. Также учтены: ночные, выслуга, округлый коэффициент - 50%, северный коэффициент - 50%

	
	основное производство
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19 572,19
	20 135,86
	20 716,40
	21 314,32
	21 930,11
	19 572,19
	

	
	цеховой персонал
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 492,53
	1 535,52
	1 579,79
	1 625,38
	1 672,34
	1 492,53
	

	
	АУП
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 680,34
	2 757,53
	2 837,03
	2 918,91
	3 003,24
	2 680,34
	

	4
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями
	468,49
	482,36
	496,64
	511,34
	526,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-468,49
	расходы не подтверждены и не признаны экономически обоснованными

	5
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:
	2096,68
	2158,74
	2222,64
	2288,43
	2356,17
	0,64
	0,66
	0,68
	0,70
	0,72
	-2 096,04
	

	5.1.
	Расходы на оплату услуг связи
	31,34
	32,27
	33,23
	34,21
	35,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-31,34
	расходы не подтверждены и не признаны экономически обоснованными

	5.2.
	Расходы на оплату вневедомственной охраны
	9,74
	10,03
	10,32
	10,63
	10,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-9,74
	расходы не подтверждены и не признаны экономически обоснованными

	5.3.
	Расходы на оплату коммунальных услуг
	1,04
	1,07
	1,10
	1,14
	1,17
	0,64
	0,66
	0,68
	0,70
	0,72
	-0,40
	учены расходы по услуге обращения с ТКО на уровне фактически понесенных за 2021 год

	5.4.
	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг
	2,05
	2,11
	2,17
	2,23
	2,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-2,05
	расходы не подтверждены и не признаны экономически обоснованными

	5.5.
	Расходы на оплату других работ и услуг
	2052,51
	2113,27
	2175,82
	2240,23
	2306,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-2 052,51
	расходы на оплату льготного отпуска не подтверждены и не признаны экономически обоснованными

	6
	Расходы на служебные командировки
	2,48
	2,55
	2,63
	2,71
	2,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-2,48
	расходы не подтверждены и не признаны экономически обоснованными

	7
	Расходы на обучение персонала
	28,50
	29,34
	30,21
	31,11
	32,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-28,50
	расходы не подтверждены и не признаны экономически обоснованными

	8
	Лизинговый платеж
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	9
	Арендная плата (общехозяйственные)
	2,27
	2,34
	2,41
	2,48
	2,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-2,27
	расходы не подтверждены и не признаны экономически обоснованными

	10
	Другие расходы, в том числе:
	4 192,73
	4316,83
	4444,61
	4576,17
	4711,63
	319,06
	328,25
	337,71
	347,46
	357,49
	-3 873,67
	

	
	недополученный доход (разница между льготными и ЭОТ)
	2 655,55
	2734,15
	2815,09
	2898,41
	2984,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-2 655,55
	расходы не признаны экономически обоснованными

	
	прочие
	1 537,18
	1582,68
	1629,53
	1677,76
	1727,42
	319,06
	328,25
	337,71
	347,46
	357,49
	-1 218,12
	учтены расходы на ТРИЦ и спец. одежду, остальные расходы не подтверждены и не признаны экономически обоснованными

	11
	ИТОГО базовый уровень операционных расходов
	52 224,36
	53 770,21
	55 361,82
	57 000,53
	58 687,74
	26 604,24
	27 319,64
	28 057,08
	28 817,20
	29 600,67
	-25 620,12
	

	12
	Индекс потребительских цен (среднегодовой)
	1,039
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	
	

	13
	Индекс эффективности операционных расходов, %
	1
	1
	1
	1
	1
	1; 5
	1; 5
	1; 5
	1; 5
	1; 5
	
	

	14
	Индекс изменения количества активов:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.1.
	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности, у.е.
	
	
	
	
	
	177,16
	177,16
	177,16
	177,16
	177,16
	
	

	14.2.
	установленная тепловая мощность источника тепловой энергии, Г кал/ч
	31,26
	31,26
	31,26
	31,26
	31,26
	26,30
	26,30
	26,30
	26,30
	26,30
	
	

	15.
	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	
	

	15
	Итого операционные (подконтрольные) расходы
	52 224,36
	53 770,21
	55 361,82
	57 000,53
	58 687,74
	26 604,24
	27 319,64
	28 057,08
	28 817,20
	29 600,67
	-25 620,12
	

	II
	Неподконтрольные расходы
	8 586,68
	8 919,61
	9 265,86
	9 625,95
	10 000,45
	7 576,94
	7 783,46
	7 996,16
	8 215,23
	8 440,85
	-1 009,74
	

	1
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2
	Арендная плата
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3
	Концессионная плата
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	265,50
	265,58
	265,67
	265,76
	265,85
	405,93
	405,93
	405,93
	405,93
	405,93
	140,43
	

	4.1.
	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.2.
	расходы на обязательное страхование
	2,06
	2,14
	2,23
	2,32
	2,41
	2,06
	2,06
	2,06
	2,06
	2,06
	0,00
	учены расходы на страхование согласно полису страхования

	4.3.
	налог на имущество
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.4.
	иные расходы
	263,44
	263,44
	263,44
	263,44
	263,44
	403,87
	403,87
	403,87
	403,87
	403,87
	0,00
	учены расходы на налог на имущество согласно налоговой декларации за 2021 год и с учетом распределения по видам деятельности в соответствии с учетной политикой организации

	5
	Отчисления на социальные нужды
	8321,18
	8654,03
	9000,19
	9360,20
	9734,61
	7 171,01
	7 377,53
	7 590,23
	7 809,30
	8 034,92
	-1 150,18
	Расходы определены в соответствии с НК РФ (глава 34 часть вторая), Федеральным законом от 19.12.2016 №419-ФЗ с учетом уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,2%) (от 18.02.2021).

	
	то же, %
	
	
	
	
	
	30,20%
	30,20%
	30,20%
	30,20%
	30,20%
	
	

	
	основное производство
	
	
	
	
	
	5 910,80
	6 081,03
	6 256,35
	6 436,92
	6 622,89
	5 910,80
	

	
	цеховой персонал
	
	
	
	
	
	450,74
	463,73
	477,10
	490,87
	505,05
	450,74
	

	
	АУП
	
	
	
	
	
	809,46
	832,77
	856,78
	881,51
	906,98
	809,46
	

	6
	Расходы по сомнительным долгам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	7
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	8
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	9
	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	10
	ИТОГО
	8 586,68
	8 919,61
	9 265,86
	9 625,95
	10 000,45
	7 576,94
	7 783,46
	7 996,16
	8 215,23
	8 440,85
	-1 009,74
	

	11
	Налог на прибыль
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	12
	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	13
	Итого неподконтрольных расходов
	8 586,68
	8 919,61
	9 265,86
	9 625,95
	10 000,45
	7 576,94
	7 783,46
	7 996,16
	8 215,23
	8 440,85
	-1 009,74
	

	Ш
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	46 516,29
	48 376,94
	50 312,01
	52 324,50
	54 417,47
	49 011,95
	50 477,90
	52 056,06
	53 690,24
	55 382,56
	2 495,67
	

	1
	Расходы на топливо
	31 841,78
	33 115,45
	34 440,07
	35 817,67
	37 250,38
	33 428,90
	34 402,69
	35 471,30
	36 578,35
	37 725,32
	1 587,12
	

	1.1.
	нефть
	19417,87
	20194,58
	21002,37
	21842,46
	22716,16
	21 707,58
	22 575,88
	23 4 78,92
	24 418,08
	25 394,80
	2 289,71
	Расчет стоимости топлива произведен с учетом: 1) НУРТ; 2) объемов выработки; 3) цены газа, принятой в соответствии с приказами ФАС России, распоряжением Правительства Тюменской области, а также надбавки за калорийность и с индексами роста цен на 2022-2026 годы

	1.2.
	газ
	12 423,91
	12 920,87
	13 437,70
	13 975,21
	14 534,22
	11 721,32
	11 826,81
	11 992,38
	12 160,28
	12 330,52
	-702,59
	Цена дизельного топлива принята фактическая за 2021 год с учетом индексов на 2022-2026 годы, расход дизельного топлива принят с учетом установленных на котельных емкостей (по 1 м3 каждая).

	2
	Расходы на электрическую энергию
	6880,02
	7155,22
	7441,43
	7739,09
	8048,65
	6 880,02
	7 024,05
	7 171,56
	7 322,16
	7 475,92
	0,00
	Расход э/э на выработку и транспортировку тепла определен в соответствии с Методическими указаниями по определению расхода топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий. Расчет стоимости э/э произведен с учетом средней фактической цены, определенной согласно представленным организацией актам объемов потребления э/э, счетов-фактур, с индексами роста на 2021-2026 годы.

	3
	Расходы на тепловую энергию
	6 244,61
	6 494,40
	6 754,17
	7 024,34
	7 305,32
	7 984,17
	8 303,54
	8 635,68
	8 981,10
	9 340,35
	1 739,56
	

	4
	Расходы на холодную воду
	1 549,87
	1 611,87
	1 676,34
	1 743,40
	1 813,13
	718,87
	747,62
	777,53
	808,63
	840,97
	-831,01
	Затраты на холодную воду на технологические и хозяйственные нужды котельной приняты с учетом удельной нормы расхода воды и среднегодовой цены на питьевую воду, установленной Департаментом на 2021 г с учетом индексов на 2022-2026 годы

	5
	Расходы на теплоноситель
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	IV
	Нормативная прибыль
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	
	

	
	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	- резервный фонд
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	- прочие расходы
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	V
	Расчетная предпринимательская прибыль
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	
	

	VI
	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	VII
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	факт 2019
	
	
	
	
	
	0,00
	1 176,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	факт 2020
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	VIII
	Корректировка НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения или по реализации инвестиционной программы в случае не достижения регулируемой организацией плановых значений показателей надежности объектов теплоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	IX
	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	X
	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	XI
	Валовая выручка
	107 327,33
	111 066,75
	114 939,68
	118 950,96
	123 105,66
	83 193,14
	86 757,09
	88 109,31
	90 722,68
	93 424,09
	-24 134,19
	

	XII
	Товарная выручка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XIII
	Полезный отпуск тепловой энергии за год, всего, тыс. Гкал
	18,478
	18,478
	18,478
	18,478
	18,478
	18,860
	18,860
	18,860
	18,860
	18,860
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	население
	
	
	
	
	
	6,255
	6,255
	6,255
	6,255
	6,255
	
	

	
	бюджет
	
	
	
	
	
	11,090
	11,090
	11,090
	11,090
	11,090
	
	

	
	собственное потребление организации
	
	
	
	
	
	0,333
	0,333
	0,333
	0,333
	0,333
	
	

	
	прочие
	
	
	
	
	
	1,181
	1,181
	1,181
	1,181
	1,181
	
	

	ХШ.1
	Полезный отпуск тепловой энергии за 1 полугодие, всего, тыс. Гкал
	
	
	
	
	
	10,490
	10,490
	10,490
	10,490
	10,490
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	
	

	
	население
	
	
	
	
	
	3,475
	3,475
	3,475
	3,475
	3,475
	
	

	
	бюджет
	
	
	
	
	
	6,161
	6,161
	6,161
	6,161
	6,161
	
	

	
	собственное потребление организации
	
	
	
	
	
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	
	

	
	прочие/организации-перепродавцы
	
	
	
	
	
	0,656
	0,656
	0,656
	0,656
	0,656
	
	

	ХШ.2
	Полезный отпуск тепловой энергии за 2 полугодие, всего, тыс. Гкал
	
	
	
	
	
	8,370
	8,370
	8,370
	8,370
	8,370
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	население
	
	
	
	
	
	2,780
	2,780
	2,780
	2,780
	2,780
	
	

	
	бюджет
	
	
	
	
	
	4,929
	4,929
	4,929
	4,929
	4,929
	
	

	
	собственное потребление организации
	
	
	
	
	
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	
	

	
	прочие/организации-перепродавцы
	
	
	
	
	
	0,525
	0,525
	0,525
	0,525
	0,525
	
	

	XIV
	Среднегодовой тариф на тепловую энергию, руб./Гкал
	5 808,38
	6 010,75
	6 220,35
	6 437,43
	6 662,28
	4 411,15
	4 600,12
	4 671,82
	4 810,39
	4 953,63
	
	

	
	Тариф на тепловую энергию с 01 апреля
	
	
	
	
	
	
	4 600,12
	4 600,12
	4 761,67
	4 871,44
	
	

	
	Уватское сельское поселение
	
	
	
	
	
	2 271,33
	
	
	
	
	
	

	
	Ивановское сельское поселение
	
	
	
	
	
	4 368,99
	
	
	
	
	
	

	
	Красноярское сельское поселение
	
	
	
	
	
	7 205,32
	
	
	
	
	
	7 205,32

	
	Алымское сельское поселение
	
	
	
	
	
	7 034,02
	
	
	
	
	
	7 034,02

	
	Осинниковское сельское поселение
	
	
	
	
	
	6 302,02
	
	
	
	
	
	6 302,02

	
	
	
	
	
	
	
	
	0,833
	1,000
	1,000
	1,000
	
	

	
	Тариф на тепловую энергию с 01 июля
	
	
	
	
	
	5 524,54
	4 600,12
	4 761,67
	4 871,44
	5 056,62
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1,000
	1,035
	1,023
	1,038
	
	

	XV
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего, тыс. Гкал
	23,319
	23,319
	23,319
	23,319
	23,319
	23,498
	23,498
	23,498
	23,498
	23,498
	
	

	XVI
	Потери тепловой энергии, тыс. Гкал
	7,085
	7,085
	7,085
	7,085
	7,085
	7,021
	7,021
	7,021
	7,021
	7,021
	
	

	
	полезный отпуск нефть
	
	
	
	
	
	4,016
	4,016
	4,016
	4,016
	4,016
	
	

	
	потери
	
	
	
	
	
	2,297
	2,297
	2,297
	2,297
	2,297
	
	

	
	полезный отпуск газ
	
	
	
	
	
	13,247
	13,247
	13,247
	13,247
	13,247
	
	

	
	потери
	
	
	
	
	
	3,938
	3,938
	3,938
	3,938
	3,938
	
	

	XVII
	Удельная норма расхода топлива (нефть)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	условного, кг.у.т./Гкал
	175,28
	175,28
	175,28
	175,28
	175,28
	164,30
	164,30
	164,30
	164,30
	164,30
	
	

	
	натурального, куб. м (тн)/Гкал
	
	
	
	
	
	114,90
	114,90
	114,90
	114,90
	114,90
	
	

	
	Расход натурального топлива, тыс. куб. м (тн)
	665,76
	665,76
	665,76
	665,76
	665,76
	725,35
	725,35
	725,35
	725,35
	725,35
	
	

	
	Цена топлива, руб./тыс. куб. м(тн)
	29166,66
	30333,33
	31546,66
	32808,53
	34120,87
	29927,08
	31 124,16
	32 369,13
	33 663,89
	35 010,45
	
	Цена принята согласно договору от 20.09.2021 №3/2021

	
	Удельная норма расхода топлива (газ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	условного, кг.у.т./Гкал
	160,40
	160,40
	160,40
	160,40
	160,40
	161,10
	161,10
	161,10
	161,10
	161,10
	
	

	
	натурального, куб.м(тн)/Гкал
	
	
	
	
	
	139,60
	139,60
	139,60
	139,60
	139,60
	
	

	
	Расход натурального топлива, тыс.куб.м (тн)
	2531,94
	2531,94
	2531,94
	2531,94
	2531,94
	2399,07
	2399,07
	2399,07
	2399,07
	2399,07
	
	

	
	Цена топлива, руб./тыс. куб. м (тн)
	4906,88
	5103,16
	5307,28
	5519,57
	5740,36
	4885,79
	4 929,76
	4 998,77
	5 068,76
	5 139,72
	
	

	XVIII
	Удельная норма расхода эл. энергии, кВт.ч/Гкал
	51,67
	51,67
	51,67
	51,67
	51,67
	46,34
	46,34
	46,34
	46,34
	46,34
	
	

	
	Расход эл. энергии, тыс. кВт.ч
	1089
	1 089,00
	1 089,00
	1 089,00
	1 089,00
	1089,00
	1089,00
	1089,00
	1089,00
	1089,00
	
	

	
	Цена эл. энергии, руб./кВт.ч
	6,32
	6,57
	6,83
	7,11
	7,39
	6,32
	6,45
	6,59
	6,72
	6,86
	
	Цена на электроэнергию принята средняя фактическая, сложившаяся за 2020 г.

	XIX
	Удельная норма расхода холодной воды, куб. м/Гкал
	
	
	
	
	
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	
	

	
	Расход воды, тыс. куб. м
	
	
	
	
	
	9,399
	9,399
	9,399
	9,399
	9,399
	
	

	
	Цена воды, руб./куб. м
	
	
	
	
	
	76,48
	79,54
	82,72
	86,03
	89,47
	
	Цена определена как среднегодовая за 2021 год, установленная распоряжением Департамента от 20.12.2018 № 534/01-21 и индексов роста на 2022-2026 годы

	XX
	Объем покупки теплоносителя, тыс. куб. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Тариф на теплоноситель, руб./куб. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XXI
	Объем приобретаемой тепловой энергии, тыс. Гкал
	2,24
	2,24
	2,24
	2,24
	2,24
	2,382
	2,382
	2,382
	2,382
	2,382
	
	

	
	Тариф, руб./Гкал
	2 782,78
	2 894,09
	3 009,85
	3 130,25
	3 255,46
	3 351,63
	3 485,70
	3 625,13
	3 770,13
	3 920,94
	
	Цена определена как среднегодовая за 2022 год, установленная распоряжением Департамента от 27.11.2017 №460/01-21 и индексов роста на 2023-2026 годы

	XXII
	Численность работающих, чел.
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0
	39,6
	39,6
	39,6
	39,6
	39,6
	
	

	
	основное производство
	
	
	
	
	
	34,4
	34,4
	34,4
	34,4
	34,4
	
	

	
	цеховой персонал
	
	
	
	
	
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	
	

	
	АУП
	
	
	
	
	
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	
	

	
	Ср. заработная плата 1 работника, руб./мес.
	57 403,31
	59 102,45
	60 851,88
	62 653,10
	64 507,63
	49 954,20
	51 392,85
	52 874,57
	54 400,62
	55 972,31
	
	


15.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения, на основании разработанных тарифно-балансовых моделей
С учетом роста стоимости энергетических ресурсов и индекса дефлятора Минэкономразвития спрогнозирован рост тарифа на тепловую энергию, указанный в таблице 15.1 - 15.3.
